PAGE  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«РАСЧЕТ искусственного  ОСВЕЩЕНИЯ»

Авторы : Феоктистова Т.Г., Феоктистова О.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

	1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	

	2. РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
	

	2.1. Краткая теоретическая часть 
	

	2.2. Цель и методы расчета искусственного освещения 
	

	2.3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО МЕТОДУ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА
	

	2.3.1. Выбор системы освещения.
	

	2.3.2. Выбор источников света и их характеристики
	

	2.3.3. Выбор типа светильников общего назначения
	

	2.3.4. Выбор величины нормируемой освещенности
	

	2.3.5. Выбор коэффициента запаса
	

	2.3.6. Размещение  светильников
	

	    2.3.7. Выбор коэффициента неравномерности освещения.
	

	    2.3.8. Выбор коэффициента использования светового потока.
	

	    2.3.9. Определение количества ламп и светильников
	

	    2.3.10. Определение мощности осветительной установки
	

	        2.4. РАСЧЕТ ПО МЕТОДУ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

       (МЕТОД ВАТТА)
	

	2.5. РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ПО ТОЧЕЧНОМУ МЕТОДУ
	

	        2.6. Примеры расчета
	

	2.6.1. Пример 1
	

	2.6.2. Пример 2
	

	2.6.3. Пример 3
	

	2.7. РАСЧЕТНАЯ РАБОТА № 2
	

	            3.7.1. Варианты исходных данных для расчета
	

	2.8. РАСЧЕТНАЯ РАБОТА № 3
	

	    2.8.1. Варианты исходных данных для расчета 
	

	2.8.2. Порядок выполнения работы
	

	ЛИТЕРАТУРА
	

	ПРИЛОЖЕНИЯ
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ  1. Нормы освещенности рабочих поверхностей в производственных помещениях (из СНиП23-05-95)
	

	 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Коэффициенты использования светового потока для светильников с люминесцентными лампами
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Коэффициенты использования

          светового потока для светильников с лампами накаливания
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Распределение люминесцентных 

            светильников на группы с усредненными светотехническими

            характеристиками в организациях
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Группы твердости светотехнических

    материалов
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 6.Приблизительные значения 

           коэффициентов отражения стен и потолка
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Значения коэффициента запаса
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных  ограждающих конструкциях.

1.2. Боковое естественное освещение - естественное освещение помещения через световые проемы в наружных стенах.

1.3. Верхнее естественное освещение - естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания.

1.4. Комбинированное естественное освещение - сочетание верхнего и бокового естественного освещения.

1.5. Световой климат - совокупность условий естественного освещения в той  или иной местности  за период более десяти лет.

1.6. Коэффициент светового климата  m - коэффициент, учитывающий особенности светового климата.


1.7. Коэффициент естественного освещения (КЕО) - это отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода; выражается в процентах.


1.8. Неравномерность естественного освещения - отношение среднего значения КЕО к среднему значению в пределах характерного разреза помещения.


1.9. Площадь окон Sо - суммарная площадь световых проемов (в свету), находящихся в наружных стенах освещаемого помещения, м2.


1.10. Площадь фонарей Sф - суммарная площадь световых проемов (в свету) всех фонарей, находящихся в покрытии над освещаемым помещением или пролетом, м2.


1.11. Относительная площадь световых проемов  Sф/Sп, Sо/Sп - отношение площади фонарей или окон к освещаемой площади пола помещения; выражается в процентах.


1.12. Рабочая поверхность - поверхность, на которой производится работа и нормируется или измеряется освещенность.


1.13. Условная рабочая поверхность - условно принятая горизонтальная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.


1.14. Характерный разрез помещения - поперечный разрез посередине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости остекления световых проемов (при боковом освещении) или к продольной оси пролетов помещения. В характерный разрез помещения должны попадать участки с наибольшим количеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удаленные от световых проемов.


1.15. Объект различения - рассматриваемый  предмет, отдельная его часть или дефект, которые требуется различать в процессе работы.


1.16. Коэффициент запаса Кз - расчетный коэффициент, учитывающий снижение КЕО и освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, источников света (ламп) и светильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения.


1.17. Рабочее освещение - освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в местах производства работ вне зданий.


1.18. Дежурное освещение - освещение в нерабочее время.


1.19. Аварийное освещение - освещение для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.


1.20. Эвакуационное освещение  - освещение для эвакуации людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения.


1.21. Общее освещение - освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно ( общее равномерное освещение) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное освещение).


 1.22.  Комбинированное освещение, при котором к общему освещению добавляется местное.

2.  РАСЧЕТ ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

2.1. КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 


Из всех видов энергии, которую люди могут использовать, свет является самой важной. Большую часть информации, которую получает человек через свои органы чувств, поступает через свет - примерно 80 %. Душевное состояние и степень усталости зависят от освещения и цвета окружающих предметов. С точки зрения безопасности труда зрительная способность и зрительный комфорт чрезвычайно важны. Это объясняется тем, что очень много несчастных случаев происходит из-за неудовлетворительного освещения или из-за ошибок, сделанных рабочим потому, что ему было трудно распознать тот или иной предмет или осознать степень риска, связанного с обслуживанием станков, транспортных средств и так далее.


Нарушения зрения, связанные с недостатками системы освещения, являются обычным явлением на рабочем месте.

Для того чтобы обеспечить условия, необходимые для зрительного комфорта, в системе  освещения должны быть реализованы следующие предварительные требования:

· однородное освещение;

· оптимальная яркость;

· отсутствие бликов;

· соответствующая контрастность;

· правильная цветовая гамма;

· отсутствие стробоскопического эффекта или мерцания света.

Производственное освещение  может осуществляться естественным и искусственным светом, а так же может быть совмещенным.

Видами искусственного освещения являются: общее, когда осветительные устройства размещены  таким образом, чтобы обеспечить достаточную освещенность в зоне работ, и комбинированную, когда кроме общего освещения, устанавливаются светильники местного освещения для создания более высоких уровней освещенности на рабочих местах, где выполняется напряженная зрительная работа. Устройство в помещениях только местного освещения запрещено.

2.2. ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Расчет электрического освещения проводится с целью определения основных параметров осветительной установки:

количества и мощность источников света,  типа и числа светильников, их размещение, при которых будет обеспечена нормируемая освещенность на рабочих местах.


Для расчета искусственного освещения используют следующие методы расчета:

· метод коэффициента использования светового потока;

· точечный метод;

· метод удельной мощности.

Метод коэффициента использования предназначен для расчета общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей при отсутствии крупных затеняющих предметов. При расчете по этому методу учитывается как прямой, так и отраженный свет.


Точечный метод служит для расчета освещения как угодно расположенных поверхностей и при любом распределении освещенности. Поэтому при расчете общего локализованного освещения, освещения открытых пространств и местного освещения применяется точечный метод.


Для ориентировочного расчета освещенности может быть использован метод удельной мощности, который является упрощенной формой метода коэффициента использования.

2.3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПО МЕТОДУ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА


При расчете по методу коэффициента использования необходимый световой поток ламп в каждом светильнике Ф определяется по формуле:

                          
[image: image1.wmf]h

×

×

×

×

=

N

Z

К

S

Е

Ф

з

                              (23.1 )

	где   
	Е
	- минимальная нормируемая освещенность, лк;

	
	S
	- освещаемая площадь, м2;

	
	Кз
	- коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильников;

	
	Z
	- коэффициент неравномерности освещения 

(Z= Еср/ Е min)

	
	N
	- число ламп



Порядок расчета освещенности в рабочем помещении следующий:

2.3.1. Выбор системы освещения.

Освещение бывает общее и комбинированное.

Для организации только общего освещения необходимы  следующие условия:

a) Возможность выполнения работ однотипных по всему помещению;

b) Высокая плотность рабочих мест;

c) Высокая точность работ.

Предпосылками для устройства комбинированного освещения являются:

a) Высокая точность работ;

b) Необходимость определенного направления света;

c) Ограниченная площадь рабочих поверхностей;

d) Большая площадь помещения, приходящаяся на одно рабочее место;

e) Возможность перестановки рабочих мест.

Следует отметить, что комбинированная система более  экономична. 

2.3.2. Выбор источников света и их характеристик.

Для освещения используются следующие источники света:

· Лампы накаливания;

· Газоразрядные лампы низкого давления (люминесцентные);

· Газоразрядные лампы высокого давления (ДРЛ);

· Металлогалоидные  (лампы высокого давления с иодидами ДРИ);

· Дуговые ксеноновые лампы.

Характеристики основных типов люминесцентных ламп и ламп накаливания приведены в таблицах   2.1, 2.2.

Таблица 2.1

Технические данные люминесцентных ламп

	Тип лампы
	Мощно-сть, Вт
	Напряже-ние, В
	Ток лампы, А
	Световой поток, лм
	Длина лампы,мм
	Диаметр лампы, мм

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ЛДЦ-20
	20
	57
	0,37
	820
	604
	40

	ЛД-20
	20
	57
	0,37
	920
	604
	40

	ЛХБ-20
	20
	57
	0,37
	935
	604
	40

	ЛТБ-20
	20
	57
	0,37
	975
	604
	40

	ЛБ-20
	20
	57
	0,37
	1180
	604
	40

	ЛДЦ-30
	30
	104
	0,36
	1450
	908
	27

	ЛД-30
	30
	104
	0,36
	1640
	908
	27

	ЛХБ-30
	30
	104
	0,36
	1720
	908
	27

	ЛТБ-30
	30
	104
	0,36
	1720
	908
	27

	ЛБ-30
	30
	104
	0,36
	2100
	908
	27

	ЛДЦ-40
	40
	103
	0,43
	2100
	1213
	40

	ЛД-40
	40
	103
	0,43
	2340
	1213
	40

	ЛХБ-40
	40
	103
	0,43
	2600
	1213
	40

	ЛТБ-40
	40
	103
	0,43
	2580
	1213
	40

	ЛБ-40
	40
	103
	0,43
	3000
	1213
	40

	ЛДЦ-65
	65
	110
	0,67
	3050
	1514
	40

	ЛД-65
	65
	110
	0,67
	3570
	1514
	40

	ЛХБ-65
	65
	110
	0,67
	3820
	1514
	40

	ЛТБ-65
	65
	110
	0,67
	3980
	1514
	40

	ЛБ-65
	65
	110
	0,67
	4550
	1514
	40

	ЛДЦ-80
	80
	102
	0,86
	3560
	1514
	40

	ЛД-80
	80
	102
	0,86
	4070
	1514
	40

	ЛХБ-80
	80
	102
	0,86
	4440
	1514
	40

	ЛТБ-80
	80
	102
	0,86
	4440
	1514
	40

	ЛБ-80
	80
	102
	0,86
	5220
	1514
	40


Таблица 2.2 

Значения светового потока ламп накаливания

	Мощность лампы, Вт
	Напряжение, В
	Световой поток, лм

	40
	220
	336

	60
	220
	540

	100
	220
	1000

	150
	220
	1710

	200
	220
	2510

	300
	220
	4100

	500
	220
	7560

	750
	220
	12230

	1000
	220
	17200


Таблица 2.3

Освещенность Еср при равномерном размещении приборов общего освещения

	Мощность ламп, Вт
	Освещенность Еср, лк при напряжении сети 220 В

	40
	4,9

	60
	5,5

	100
	6,0

	150
	6,9

	200
	7,2

	300
	7,6

	500
	8,2

	750
	8,7

	1000
	9,1


Для осветительных приборов рассеянного света значения освещенности нужно умножить на коэффициент 0,87.

2.3.3. Выбор типа светильников общего назначения

Основными показателями, определяющими выбор светильника при проектировании осветительной установки, следует считать:

· конструктивное исполнение светильника;

· светораспределение светильника;

· блескость светильника;

· экономичность светильника.

Светильники классифицируются по следующим признакам:

1. По характеру распределения светового потока:

· прямого света

· рассеянного света

· отраженного света.

2. По конструкции:

· открытые

· закрытые

· влагозащищенные

· пыленепроницаемые

· для химической активной среды

· взрывозащищенные для пожароопасных и взрывоопасных помещений.

Условия среды освещаемого помещения существенно влияют на выбор типа светильника. К светильникам, устанавливаемым в помещениях с нормальными условиями среды (сухие отапливаемые помещения), не предъявляется специальных требований (ЛД, ЛСП01, ЛСП02, ЛСП06). Во влажных и сырых помещениях исполнение светильника также может быть любым, но патрон должен иметь корпус из изоляционных влагостойких материалов. В особо сырых помещениях светильник должен иметь брызгозащищенное исполнение (ПВЛМ). В помещениях с химически активной средой конструктивные элементы светильника должны выбираться с учетом их стойкости к выделяющимся химическим веществам. В пыльных помещениях целесообразно применение пылезащищенного или пыленепроницаемого исполнения светильников. В пожароопасных помещениях в зависимости от степени пожароопасности применяются светильники ПВЛП, ЛСП08, ЛПП01, ВЛВ, УВЛ и др. Основные типы светильников приведены на рис. 2.1 и 2.2.


Характеристика светильников с разбивкой на группы приведена в Приложении  4.

[image: image2.jpg]ALeyxnamnoesid Yemoipexnamnoesid
8)  ceemunsiux ceEMUNEHUK

é& fﬁ/@)






Рис. 2.1. Светильники с люминесцентными лампами

а - ПВЛМ, ЛД, ЛОУ1П;  б - ЛСП02, ЛСП06; в - ЛСП04; г - ПВЛП; д - ЛПП01

2.3.4. Выбор величины нормируемой освещенности


Уровень освещенности на рабочей поверхности по действующим СНиП 23-05-95 устанавливается в зависимости от размера объекта различения, контраста объекта с фоном и коэффициента отражения фона.

Наряду с этими основными параметрами, при выборе освещенности необходимо учитывать повышенную опасность травматизма и длительность пребывания людей в помещении. 

Выбору освещенности в каждом конкретном случае должно предшествовать детальное знакомство с технологией производственного процесса и особенности зрительной работы.


При расстоянии от объекта различения до глаз работающего более 0,5 м разряд работ по таблице следует устанавливать с учетом углового размера объекта различения, определяемого отношением минимального размера d к расстоянию от этого объекта до глаз работающего l по таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Определение разряда работ при расстоянии 

от объекта различения до глаз работающего более 0,5 м

	Разряд зрительной работы
	Пределы отношения d/l

	I
	Менее 0,3  . 10-3

	II
	От 0,3  . 10-3  до 0,6 . 10-3

	III
	Св. 0,6  . 10-3  до 1 . 10-3

	IV
	Св. 1  . 10-3  до 2 . 10-3

	V
	Св. 2  . 10-3  до 10 . 10-3

	VI
	Св.  10 . 10-3


Наиболее сложными вопросами, возникающими при выборе уровня освещенности, является определение контраста объекта с фоном и характеристики фона. Фон  считается светлым при ( > 0,4, средним при ( =0,2… 0,4, темным при ( < 0,2. Контраст объекта различения с фоном считается большим при К> 0,5, средним при К = 0,2… 0,5, малым при К< 0,2.

[image: image3.jpg]AAD
A
/ﬁ[& A%

% @i% B





Рис. 2.2.  Светильники с лампами накаливания 

а - ППД2, "Астра-32"; б - УПД, Гс-М, "Астра-1", "Астра-11", "Астра-12"; в - УПС, "Астра-2", "Астра-22", "Астра-23";  г - УПМ-15;  д - У-15;  е - УП-24; ж - НСПО7;  з - ППД-500;  и - ППР-500;  к - ППД-100, ППД-200;   л - НСП03;   м - НСПО2, ППР-100, ППР-200;  н - НСР01, НСП09;  о - НПП01;  п - артикул 135 (ПСХ)


Для освещения помещений следует использовать наиболее экономичные разрядные лампы. Использование ламп накаливания для общего освещения допускается только в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности использования разрядных ламп.

Для местного освещения кроме разрядных источников света следует использовать лампы накаливания, в том числе галогенные.

Нормы освещенности приведены в таблице Приложения 1.

Нормы освещенности следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:

a) при работах I-IV разрядов, если зрительная работа выполняется более половины рабочего дня;

b) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 150 лк и менее;

c) при специальных повышенных санитарных требованиях, если освещенность от системы общего освещения - 500 лк и менее;

d) при работе при производственном обучении подростков, если освещенность от системы общего освещения -300 лк и менее;

e) при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих, если освещенность от системы общего освещения - 750 лк и менее;

f) при наблюдении деталей, вращающихся со скоростью, равной или более 500 об/мин или объектов, движущихся со скоростью, равной или более 1,5 м/мин;

g) при постоянном поиске объектов различения на поверхности размером 0,1 м2 и более;

h) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.

При выполнении в помещениях работ I-III, IV a, IV б, IV в, V а  разрядов следует применять систему комбинированного освещения.

2.3.5. Выбор коэффициента запаса

В процессе эксплуатации осветительной установки освещенность на рабочих поверхностях будет снижаться за счет уменьшения светового потока источников света, загрязнения ламп и осветительной арматуры, а также загрязнения стен и потолка освещаемого помещения. Поэтому при определении мощности осветительной установки вводится коэффициент запаса. Коэффициент запаса зависит от степени загрязнения воздуха пылью, дымом, копотью и др. и выбирается по таблице Приложения 7.

2.3.6. Размещение  светильников

Существует два способа размещения светильников общего освещения: равномерное и локализованное. При локализованном размещении выбор места светильников зависит от размещения производственного оборудования. Равномерное размещение светильников общего освещения предназначено для создания равномерного освещения по всей площади помещения в целом. Основными требованиями при выборе расположения светильников являются: равномерность и экономичность освещения, а также доступность обслуживания. Размещение светильников в помещении, при котором удовлетворяются указанные условия, называются нивыгоднейшим и обеспечивается при определенных значениях величин


[image: image4.wmf]h

L

=

l

                                  (2.2)

	где
	L  -
	Расстояние между соседними светильниками или рядами люминесцентных светильников;

	
	h -
	Высота подвеса светильника над рабочей поверхностью.



Светильники с люминесцентными лампами рекомендуется устанавливать рядами параллельно длинной стороне помещения или стене с окнами. При использовании светильников с люминесцентными лампами ( = 1,3…1,5. 

При размещении светильников общего освещения для сокращения равномерности распределения освещенности по помещению необходимо регламентировать расстояние от крайнего ряда светильников до стен. В производственных помещениях это расстояние не должно превышать (0,25…0,3) L.


2.3.7. Выбор коэффициента неравномерности освещения.


Коэффициент Z, характеризующий неравномерность освещения, является функцией многих переменных и в наибольшей степени зависит от отношения расстояния между светильниками к расчетной высоте подвеса светильников (L/h), с увеличением которого сверх рекомендуемых значений Z резко возрастает. При ( не превышающем рекомендуемых значений, можно принимать :

Z = 1,15  -  для ламп накаливания и ДРЛ;

Z = 1,1    -  для люминесцентных ламп.


3.3.8. Выбор коэффициента использования светового потока.


Коэффициент использования осветительной установки ( - это отношение светового потока, падающего на  рабочую поверхность, к световому потоку, испускаемому источником. 

Коэффициент использования зависит от типа светильника, геометрических размеров помещения и коэффициентов отражения поверхностей.


Для определения коэффициента использования ( необходимо определить индекс помещения:
[image: image5.wmf])

(

B

A

h

B

A

i

+

×

×

=

              (2.3.)

	где
	А  и  В    -
	длина и глубина (ширина) помещения;

	
	h -
	высота подвеса светильников.



Кроме того необходимо ориентировочно оценить коэффициенты отражения помещения: потолка - ( п ; стен - ( с ; рабочей поверхности - ( р.

Приблизительные значения коэффициентов отражения определяют по таблице Приложения 6.


Так как количество типов светильников велико, невозможно давать для каждого светильника отдельную таблицу для определения коэффициента использования. Светильники со сходными светотехническими характеристиками объединены в  группы (см. Приложение 4). Значения коэффициентов использования светового потока для некоторых групп светильников приведены в Приложениях 2, 3 .

2.3.9. Определение количества ламп и светильников

Для определения количества ламп используем формулу (2.1 ):                                                    
[image: image6.wmf]h

×

×

×

×

=

л

з

Ф

Z

K

S

E

Nл


Входящие в формулу величины определяются в соответствии с пунктами  2.3.1-2.3.8. 

Количество светильников определяется по формуле:


[image: image7.wmf]с

л

N

N

N

=

  ,

где Nc - количество ламп в светильнике.

2.3.10. Определение мощности осветительной установки

Суммарная потребляемая мощность осветительной установки:


[image: image8.wmf]л

л

N

Р

Р

×

=

  , Вт                          (2.4)

где Рл  - мощность одной лампы, Вт.

2.4. РАСЧЕТ ПО МЕТОДУ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ (МЕТОД ВАТТА)


Расчет начинается с выбора типа светильников, мощности ламп, напряжения сети питания, согласно методике, изложенной в п. 2.3.

3.4.1. При расчете освещения по методу Ватта определяют необходимую мощность осветительной установки при условии создания нормированной освещенности по формуле:

 
[image: image9.wmf](

)

ср

E

k

S

E

W

×

×

=

min

,                                         (2.5)

где

	W 
	- электрическая мощность установки, Вт;

	Еmin 
	- нормируемая минимальная освещенность ( Приложение 1), лк;

	S
	- площадь поверхности пола в помещении, м2;

	k
	- коэффициент запаса (Приложение 7 );

	Е ср
	- средняя горизонтальная освещенность при расходе 1 Вт/м2 (табл.  2.3), лк.


2.4.2. Необходимое количество ламп выбранной мощности определяется по формуле:   
[image: image10.wmf]л

W

W

N

=

,                                                                                      (2.6)

	где :   N
	- необходимое  количество ламп, шт.;

	Wл
	- электрическая мощность одной лампы, Вт;

	W
	- электрическая мощность установки, Вт.


2.4.3. После определения числа светильников N составляют схему размещения их  симметрично потолку помещения.

При использовании люминесцентных ламп, если отсутствуют точные данные для характеристики освещения в зависимости от удельной мощности вышеуказанных ламп, можно применять следующие ориентировочные данные: освещенность в 100 лк соответствует удельной мощности 10 Вт/м2. 

2.5. РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ПО ТОЧЕЧНОМУ МЕТОДУ

Световой поток при расчете по точечному методу определяется по формуле:   
[image: image11.wmf]å

×

×

×

=

e

k

Е

Ф

m

1000

,                                (2.7)

где

	Е
	- нормированная освещенность, находится по Приложению 1;

	k
	- коэффициент запаса (Приложение 7);

	(
	- коэффициент, учитывающий действие более далеких светильников и отраженную составляющую. Значения ( можно принимать в пределах 1,1…1,2;

	(е
	- суммарная условная освещенность в расчетной точке.



Освещенность, создаваемая световым потоком (при многоламповых светильниках - суммарный поток ламп) равным в каждом светильнике 1000 лм, называется условной и обозначается "е".


Величина условной освещенности зависит от светораспределения светильника и геометрических размеров d и h  (рис. 2.3).     




                       



Рис. 2.3.

S - светильник; А - расчетная точка.


Для определения условной освещенности е служат пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности (рис. 2.5 - 2.13 ), на которых находится точка с заданными d и h.  Условная освещенность определяется путем интерполяции между значениями, указанными у ближайших изолюкс. Если заданные d и h выходят за пределы шкал, возможно обе эти координаты увеличить (уменьшить) в  n раз так, чтобы точка оказалась в пределах графика, и определенное по графику значение  е  увеличить (уменьшить) в n2 раз. Аналогичные графики, но построенные по данным измерений, могут применяться для расчета местного освещения.

При отсутствии изолюкс для данного светильника можно воспользоваться графиком для излучателя, имеющего по всем направлениям силу света 100 кд (рис.2.13). Значение условной освещенности е100  определяется, как указано выше. Одновременно по радиальным лучам находится значение ( и по кривой силы света светильника определяется I(, после чего  рассчитывается 

. 
[image: image12.wmf]100

100

a

I

е

е

=

                                                                                    (2.8)

По рассчитанному по формуле (2.7) световому потоку подбирается ближайшая по значению стандартная лампа. 

Формула (2.7) может использоваться также для определения освещенности (Е) при известном световом потоке (Ф).

В качестве контрольных точек выбираются те точки освещаемой площади, в которых (е имеет наименьшее значение.

Характерные контрольные точки для случая общего равномерного освещения показаны на рис. 2.4.

При расположении светильников рядами контрольная точка выбирается между рядами на расстоянии от торцовой стены, примерно равном расчетной высоте. 

Трудно точно определить, какие светильники следует считать "ближайшими" и учитывать в (е. Приближенно можно считать, что это светильники с трех наименьших расстояний d . На рис. 2.4  контрольные точки соединены с теми светильниками, от которых, обычно, определяются значения условной освещенности е. 


[image: image13.png]


 

Рис.   2.4. Контрольные точки

[image: image14.jpg]0 12 34 56 78 91011213 #wm

2

N

N

N
NN

S

N

/b

A

N
7

=

S

7]

B
Sy

e

1






Рис. 2.5. Пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности. Светильник УПД.

[image: image15.jpg]2 3 4 5 6 7 8 9wm

1

2

1ol A"
3 .o.w\ =

Y bl A

Y5
/ Y
AT

P
7 M
4
- N

o
i AR
;/w/ N
: )

TSN
CNES

<1
W% i\
\ \ <
N M s e





Рис.2.6. Пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности. Светильники НСП02, НСП03.

[image: image16.jpg]T \ P
d.@w\‘ —
7 P
S \“
/1~ A |
74 D J \\
P o«,u\\
Y A A o] —
‘A | 1L ANA
\L\ P v/o)U
V LT s
T A I~
Ah.v
Vo Vll/
Zamgy» NN
» 2 r/ N / /
N7AaN \
D NN Y INT A
i)\ RV RS
~ w X © o





Рис. 2.7.  Пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности. Светильник ПО-21.


[image: image17.png]2 3 4 & 6 7 8

1

M|




Рис. 2.8.  Пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности. Плафон одноламповый.


[image: image18.png]0

2

3

4

5

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9#
K [}
ST o

DA AN
TS N

s

je=
h





Рис. 2.9.  Пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности. Плафон двухламповый.

[image: image19.jpg]am

i A |l
s
b
A
7T
\\\ N ]
/4 1,
y . /mo
YA LA
e e S i
T c
VA AQLI
= g
- P
o A—
« i M
T ™G
Ilwu,\// N
o ZaN NEAY \
/
YA
=l =
~N N I v 0o





Рис.  2.10.  Пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности. Светильники ППД100, ППД200.


[image: image20.png]GRAT weoND Ry

0123 4 5678 91011213 %4 15nu
R 21
= SN :
A NN
] ] e H
g NS
[ =r AN 0?\"‘ N
AR R S
y AY S
1 S\ - N\
AWAN
AD N
N
N
AP N
h {‘.B 7





Рис.  2.11.  Пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности. Светильник ППД2.

[image: image21.jpg]01 234567 83910111218n

Lld.

N

5L
AN

%

WD
N

N,

N

WNN
N,

\\
\

mih




Рис.  2.12.  Пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности. Светильники У. УПМ15, УП-24, "Астра-1, 11, 12".


[image: image22.png]7

=T UL
- YA ILAT
I ~\ &%U\\ n_wa
ol ST
NNV JViAVIES
< [ IAALL
NVl %
NV OV vt}
- \\\Ni 72 %
Wi lese i i
”& - \\ e VAM
W S a0 S N
{ s
N s :
- cseus .
<ESE 1]



Рис. 2.13.  Пространственные изолюксы условной горизонтальной освещенности. Сила света светильника по всем направлениям 100 кд..

2.6. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

2.6.1 Пример 1.

Определить электрическую мощность осветительной установки W, количество светильников N, высоту подвеса светильников Нр, схему размещения светильников по потолку для создания общего равномерного освещения в аппаратном зале электростанции. 

Д а н о:  Длина аппаратного зала А = 20 м, ширина В  =10 м, высота h = 5 м. Потолок побелен, стены окрашены голубой краской. Зрительная работа - грубая (очень малой точности).

Решение.  Выбираем напряжение питающей сети U = 220 В, лампы накаливания мощностью Wл = 300 Вт и светильники типа НСП03.

Расчет проводим по методу коэффициента использования. Необходимое количество светильников для создания требуемого нормированного общего освещения в помещении определяется по формуле:


[image: image23.wmf]h

×

×

×

×

=

л

з

Ф

Z

K

S

E

Nл


где    Кз - коэффициент запаса.

Для помещений, где отсутствует выделение пыли Кз = 1,5 (Приложение 7).

S =А * В = 20 * 10 = 200 м2;

Еmin = 200 лк для ламп накаливания.

Фл - световой поток, создаваемый одной лампой, лм, определяется из таблицы  3.2. Для ламп накаливания мощностью Wл =300 Вт   световой поток равен Фл = 4100 лм.

Z - коэффициент неравномерности освещения принимаем равным 1,15.

 ( -  коэффициент использования светового потока определяется по Приложению 3. Значение коэффициента использования ( зависит  от индекса помещения i  , коэффициентов отражения ( ст стен и потолка ( п  помещения, а также высоты подвеса светильников Нр. Коэффициенты отражения стен и потолка определяются из Приложения 6     ( ст = 0,5 и ( п  = 0,7. Высота подвеса светильников определяется как расстояние между уровнем рабочей горизонтальной поверхности и светильником.

В данном случае:  Нр = h - (hраб. +hсв ),

где

h - высота помещения, h = 5 м;

hраб  - уровень (высота) рабочей поверхности, hраб= 1,5 м;

hсв.  - расстояние между светильником и потолком, hсв.  =0,5 м.

Тогда: Нр = 5 - (1,5 + 0,5) = 3 м.

Индекс помещения i , определяется по формуле:


[image: image24.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

9

,

1

10

20

3

10

20

)

(

=

+

×

×

=

+

×

×

=

B

A

H

B

A

i

p


Из Приложения 3  находим ( = 0,56.

Таким образом, количество светильников равно:


[image: image25.wmf](

)

(

)

30

56

,

0

4100

15

,

1

5

,

1

200

200

=

×

×

×

×

=

N

 шт.

Разместим светильники симметрично по потолку аппаратного зала, тремя рядами по десять светильников в каждом ряду.

Электрическая мощность осветительной установки для создания общего освещения равна:


[image: image26.wmf]9

30

300

=

×

=

×

=

n

W

W

л

кВт.

2.6.2. Пример 2.

Определить электрическую мощность осветительной установки, количество светильников, высоту подвеса светильников и схему размещения светильников по потолку для создания общего освещения в аппаратном зале телеграфа. Выбрать тип светильника.

Д а н о:  Длина аппаратного зала А = 20 м, ширина В  =10 м, высота h = 5 м. Потолок побелен, стены окрашены голубой краской. Напряжение 220 В. Минимальный размер объекта различения 0,5 мм, контраст объекта с фоном средний, фон средний.

Расчет вести по методу светового потока, использовать люминесцентные лампы.

Решение:

Выбираем светильник типа ПВЛП, в котором применяются две лампы типа ЛБ-30.

Необходимое количество светильников равно:

         
[image: image27.wmf](

)

(

)

h

×

×

×

×

=

л

Ф

z

k

S

E

N

min

 ,  где

	Еmin
	- минимальная, нормируемая общая освещенность в зале, определяется по табл. Приложения1 Еmin = 300 лк;

	S
	- площадь пола  S = А * В = 20*10 = 200 м2;

	k
	- коэффициент запаса. Для помещений, где отсутствует выделение пыли k = 1,5 (Приложение 7);

	Фл
	- световой поток, создаваемый одной лампой, лм, определяется из таблицы 3.1. Для ламп типа ЛБ-30  световой поток равен Фл = 1740 лм;

	Z
	- коэффициент неравномерности освещения. Z = 1,1

	(
	-  коэффициент использования светового потока определяется по Приложению 2. Значение коэффициента использования ( зависит  от индекса помещения i  , коэффициентов отражения ( ст стен и потолка ( п  помещения, а также высоты подвеса светильников Нр. Коэффициенты отражения стен и потолка определяются из Приложения 6.     ( ст = 0,5 и   ( п  = 0,7. 


Высота подвеса светильников определяется как расстояние между уровнем рабочей горизонтальной поверхности и светильником.


[image: image28.wmf] В данном случае:  Нр = h - (hраб. +hсв ),

где

h - высота помещения, h = 5 м;

hраб= 1,5 м;

hсв.  =0,4 м.

Тогда: Нр = 5 - (1,5 + 0,4) = 3,1 м.

Индекс помещения i , определяется по формуле:


[image: image29.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

1

,

2

10

20

1

,

3

10

20

)

(

=

+

×

×

=

+

×

×

=

B

A

H

B

A

i

p


2.6.3. Пример 3


В помещении, часть которого показана на рис. 3.3 а), требуется обеспечить Е= 50 лк при к=1,3. Светильники УПД подвешены на высоте 3 м. Размеры полей 6 х 4 м.

Расстояние  d определяем обмером по масштабному плану. Значение е определяем по графику рис. 2.5. Расчеты сводим в таблицу.

	Точка
	Номера светильников
	Расстояние 

d, м
	Условная освещенность, лк

	
	
	
	От одного светильника
	От всех светильников

	А
	1, 2, 3, 4
	3,6
	5,6
	22,4

	
	5, 6
	6,7
	0,4
	0,8

	
	7, 8
	9,2
	0,1
	0,2

	
	
	
	
	( е = 23,4

	Б
	1, 3
	3
	8,0
	16

	
	2, 4
	5
	1,8
	3,6

	
	5, 6
	8,5
	0,15
	0,3

	
	7
	9
	0,1
	0,1

	
	
	
	
	( е = 20,0


Наихудшей оказывается точка Б, по освещенности которой определяем необходимый  световой поток. При этом принимаем ( = 1,1:


[image: image30.wmf]лм

Ф

2950

0

,

20

1

,

1

3

,

1

50

1000

=

×

×

×

=


По табл. 2.2   выбираем лампу 200 Вт.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Виды производственного освещения.

2. Как определяется разряд зрительной работы?

3. Какие требования предъявляются к системе искусственного освещения?

4. Какие методы используются для расчета искусственного освещения и в каких случаях?

5. От каких факторов зависит освещенность рабочего места?

6. Системы и виды искусственного освещения.

7. Источники света, применяемые в промышленности, и их характеристики.

8. Классификация светильников.

9. Нормирование искусственного освещения. Нормируемая характеристика освещения, и от каких факторов зависит ее выбор?

10. Что такое контраст объекта с фоном и как он определяется?

11. Дайте объяснение коэффициенту использования светового потока.

12. Порядок расчета освещения по методу удельной мощности.

13. В каких случаях для расчета освещения применяется точечный метод?

14.  Что такое «условная освещенность»?

15. От каких факторов зависит условная освещенность? 

16. Что такое изолюксы и для чего они используются?

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. - М.: Минстрой России, 1995.

2. Справочник по гигиене труда./Под ред. Б.Д.Карпова, В.Е.Ковшило. -М.: Медицина, 1976.

3. Навроцкий В.К. Гигиена труда. - М.: Медицина, 1974.

5. Василенко А.Е. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине "Охрана труда". Расчет электрического освещения". -М.: 1985.

6. Справочная книга для проектирования электрического освещения./Под ред. Г.М.Кнорринга. -Л.: Энергия, 1976.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1.

НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (ИЗ СНИП 23-05-95)

	Характеристика зрительной работы
	Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм
	Разряд зрительной работы
	Подразряд зрительной работы
	Контраст объекта с фоном
	Характеристика фона
	Искусственное освещение
	Естественное освещение
	Совмещенное освещение



	
	
	
	
	
	
	Освещенность, лк
	Сочетание нормируемых величин показателя ослеплен-ности и коэффици-ента пульсации
	КЕО, ен, %

	
	
	
	
	
	
	При системе комбинированного освещения
	При системе общего освещения
	
	При верхнем или комби-нированном освеще-нии
	При  боковом освещении
	При верхнем или комби-нированном освещении
	При  боковом освеще-нии

	
	
	
	
	
	
	всего
	В том числе от общего
	
	Р
	Кп, %
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Наивысшей точности
	Ме-нее 0,15 
	I
	а
	Малый
	Темный
	5000

4500
	500

500
	-

-
	20

10
	10

10
	-
	-
	6,0
	2,0

	
	
	
	б
	Малый
	Средний
	4000
	400
	1250
	20
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	Средний
	Темный
	3500
	400
	1000
	10
	10
	
	
	
	

	
	
	
	в
	Малый
	Светлый
	2500
	300
	750
	20
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	Средний
	Средний
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой 
	Темный
	2000
	200
	600
	10
	10
	
	
	
	

	
	
	
	г
	Средний
	Светлый
	1500
	200
	400
	20
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой
	Светлый
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой
	Средний
	1250
	200
	300
	10
	10
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Очень 

высокой

точности
	От 0,15 

до 0,30
	II
	а
	Малый
	Темный
	4000

3500
	400

400
	-

-
	20

10
	10

10
	-
	-
	4,2
	1,5

	
	
	
	б
	Малый
	Средний
	3000
	300
	750
	20
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	Средний
	Темный
	2500
	300
	600
	10
	10
	
	
	
	

	
	
	
	в
	Малый
	Светлый
	2000
	200
	500
	20
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	Средний
	Средний
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой 
	Темный
	1500
	200
	400
	10
	10
	
	
	
	

	
	
	
	г
	Средний
	Светлый
	1000
	200
	300
	20
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой
	Светлый
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой
	Средний
	750
	200
	200
	10
	10
	
	
	
	

	Высокой

точности
	От 0,3 

до 0,5
	III
	а
	Малый
	Темный
	2000

1500
	200

200
	500

400
	40

20
	15

15
	-
	-
	3,0
	1,2

	
	
	
	б
	Малый
	Средний
	1000
	200
	300
	40
	15
	
	
	
	

	
	
	
	
	Средний
	Темный
	750
	200
	200
	20
	15
	
	
	
	

	
	
	
	в
	Малый
	Светлый
	750
	200
	300
	40
	15
	
	
	
	

	
	
	
	
	Средний
	Средний
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой 
	Темный
	600
	200
	200
	20
	15
	
	
	
	

	
	
	
	г
	Средний
	Светлый
	400
	200
	200
	40
	15
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой
	Светлый
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой
	Средний
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средней

точности
	Св. 0,5

до 1,0
	IV
	а
	Малый
	Темный
	750
	200
	300
	40
	20
	4
	1,5
	2,4
	0,9

	
	
	
	б
	Малый
	Средний
	500
	200
	200
	40
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	Средний
	Темный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	Малый
	Светлый
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Средний
	Средний
	400
	200
	200
	40
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой 
	Темный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	г
	Средний
	Светлый
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой
	Светлый
	-
	-
	200
	40
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой
	Средний
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Малой

точности
	Св. 1,0

до 5
	V
	а
	Малый
	Темный
	400
	200
	300
	40
	20
	3
	1
	1,8
	0,6

	
	
	
	б
	Малый
	Средний
	-
	-
	200
	40
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	Средний
	Темный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	Малый
	Светлый
	-
	-
	200
	40
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	Средний
	Средний
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой 
	Темный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	г
	Средний
	Светлый
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой
	Светлый
	-
	-
	200
	40
	20
	
	
	
	

	
	
	
	
	Большой
	Средний
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Грубая (очень малой точности)
	Бо-лее 5
	VI
	
	Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном
	-
	-
	200
	40
	20
	3
	1
	1,8
	0,6

	Работа со светящи-мися материа-лами и из-делиями  в горячих цехах
	Бо-лее 0,5
	VII
	
	То же
	-
	-
	200
	40
	20
	3
	1
	1,8
	0,6

	Общее наблюде-ние за ходом производственного процесса:

Постоян-ное
	
	VIII

	а


	-"-
	-
	-
	200
	40
	20
	3
	1
	1,8
	0,6


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Периодическое при постоян-ном пребыва-нии людей в помеще-нии
	
	
	б


	-"-
	-
	-
	75
	-
	-
	1
	0,3
	0,7
	0,2

	Периодическое при периодическом пребывании людей в помеще-нии
	
	
	в
	Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном
	-
	-
	50
	-
	-
	0,7
	0,2
	0,5
	0,2

	Общее наблюде-ние за инженер-ными комму-никаци-ями
	
	
	г
	То же
	-
	-
	20
	-
	-
	0,3
	0,1
	0,2
	0,1


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ

	Тип 

све-

тиль-

ника
	Светильники группы 1
	Светильники группы 2
	Светильники группы 3
	Светильники группы 4

	(п,%
	70
	70
	50
	30
	0
	70
	70
	50
	30
	0
	70
	70
	50
	30
	0
	70
	70
	50
	30
	0

	(ст,%
	50
	50
	30
	10
	0
	50
	50
	30
	10
	0
	50
	50
	30
	10
	0
	50
	50
	30
	10
	0

	(р,%
	30
	10
	10
	10
	0
	30
	10
	10
	10
	0
	30
	10
	10
	10
	0
	30
	10
	10
	10
	0

	i
	Коэффициенты использования, %

	0,5
	28
	27
	21
	18
	16
	30
	28
	20
	16
	14
	26
	24
	20
	17
	16
	25
	25
	19
	14
	12

	0,6
	33
	32
	25
	22
	20
	34
	32
	24
	20
	18
	32
	31
	25
	21
	20
	31
	29
	22
	18
	16

	0,7
	38
	36
	30
	26
	24
	38
	36
	29
	24
	22
	37
	35
	29
	26
	24
	36
	33
	26
	22
	20

	0,8
	42
	39
	33
	29
	28
	42
	40
	32
	27
	24
	41
	38
	32
	28
	27
	39
	36
	30
	25
	22

	0,9
	46
	42
	37
	32
	31
	47
	43
	36
	30
	28
	45
	41
	36
	32
	30
	43
	40
	33
	28
	25

	1,0
	49
	45
	40
	35
	34
	50
	46
	39
	33
	30
	48
	44
	39
	35
	33
	46
	43
	36
	30
	28

	1,1
	52
	48
	42
	38
	36
	53
	49
	41
	35
	32
	50
	46
	41
	37
	36
	49
	45
	38
	32
	30

	1,25
	55
	50
	45
	40
	39
	56
	52
	44
	38
	35
	53
	48
	43
	39
	38
	52
	47
	40
	35
	32

	1,5
	60
	54
	49
	45
	44
	61
	56
	48
	42
	39
	57
	52
	48
	44
	42
	56
	51
	44
	38
	35

	1,75
	63
	57
	52
	48
	47
	65
	59
	52
	46
	42
	60
	55
	51
	47
	45
	59
	54
	47
	42
	38

	2
	65
	59
	55
	51
	49
	68
	61
	54
	48
	44
	63
	57
	53
	49
	48
	62
	56
	49
	44
	40

	2,25
	68
	62
	57
	53
	52
	70
	64
	56
	50
	46
	65
	59
	55
	51
	50
	64
	58
	51
	46
	42

	2,5
	70
	63
	58
	55
	54
	73
	66
	58
	52
	48
	67
	60
	56
	53
	51
	66
	60
	53
	48
	43

	3
	73
	65
	61
	58
	56
	76
	68
	60
	55
	50
	70
	62
	58
	55
	54
	69
	62
	55
	50
	45

	3,5
	75
	67
	62
	60
	58
	78
	69
	62
	57
	52
	71
	64
	60
	57
	55
	71
	63
	56
	51
	46

	4
	77
	68
	64
	61
	59
	80
	71
	64
	59
	53
	73
	65
	61
	59
	57
	73
	64
	58
	53
	48

	5
	80
	70
	67
	65
	62
	84
	74
	67
	62
	56
	77
	67
	64
	62
	60
	77
	67
	60
	56
	50

	Фн.сф, %
	74
	66
	66
	59

	Фв.сф, %
	0
	16
	0
	16


Продолжение приложения 2

	Тип 

све-

тиль-

ника
	Светильники группы 5
	Светильники группы 7
	Светильники группы 8
	Светильники группы 9

	(п,%
	70
	70
	50
	30
	0
	70
	70
	50
	30
	0
	70
	70
	50
	30
	0
	70
	70
	50
	30
	0

	(ст,%
	50
	50
	30
	10
	0
	50
	50
	30
	10
	0
	50
	50
	30
	10
	0
	50
	50
	30
	10
	0

	(р,%
	30
	10
	10
	10
	0
	30
	10
	10
	10
	0
	30
	10
	10
	10
	0
	30
	10
	10
	10
	0

	i
	Коэффициенты использования, %

	0,5
	22
	18
	13
	11
	9
	19
	19
	14
	11
	8
	23
	20
	20
	17
	10
	21
	19
	19
	16
	11

	0,6
	25
	23
	17
	14
	12
	23
	22
	18
	15
	10
	28
	26
	24
	20
	14
	24
	23
	22
	18
	14

	0,7
	28
	27
	20
	16
	15
	26
	25
	21
	18
	11
	32
	30
	28
	24
	17
	28
	26
	25
	21
	18

	0,8
	31
	29
	23
	19
	17
	29
	27
	23
	20
	13
	35
	33
	30
	26
	19
	30
	28
	27
	24
	20

	0,9
	34
	32
	26
	21
	19
	32
	30
	25
	22
	14
	38
	35
	33
	29
	21
	33
	30
	30
	26
	22

	1,0
	37
	34
	28
	23
	21
	34
	32
	27
	24
	15
	41
	38
	35
	31
	23
	35
	32
	32
	28
	24

	1,1
	39
	36
	30
	25
	23
	36
	34
	28
	26
	16
	43
	40
	37
	33
	25
	37
	34
	33
	30
	26

	1,25
	42
	38
	32
	27
	25
	38
	36
	30
	28
	17
	45
	41
	38
	35
	27
	39
	36
	35
	32
	28

	1,5
	46
	42
	36
	30
	28
	42
	38
	32
	30
	19
	49
	45
	42
	38
	30
	42
	38
	38
	35
	31

	1,75
	49
	44
	38
	33
	30
	45
	41
	34
	32
	20
	52
	47
	44
	41
	32
	45
	41
	40
	37
	33

	2
	51
	46
	40
	39
	32
	47
	42
	36
	34
	21
	54
	49
	45
	42
	33
	46
	42
	41
	39
	35

	2,25
	53
	48
	42
	37
	34
	49
	44
	37
	35
	22
	56
	51
	47
	44
	35
	48
	44
	42
	40
	36

	2,5
	55
	50
	43
	39
	35
	50
	45
	39
	36
	23
	58
	52
	48
	46
	36
	50
	45
	44
	41
	38

	3
	58
	52
	45
	41
	37
	53
	47
	40
	38
	24
	60
	54
	50
	48
	38
	52
	46
	45
	43
	40

	3,5
	60
	53
	47
	43
	39
	54
	48
	41
	39
	24
	62
	55
	51
	49
	39
	53
	47
	46
	44
	41

	4
	61
	54
	48
	44
	40
	56
	49
	42
	40
	25
	64
	56
	52
	50
	40
	54
	48
	47
	45
	42

	5
	65
	57
	51
	48
	43
	59
	51
	44
	42
	26
	67
	59
	54
	53
	43
	57
	50
	49
	47
	44

	Фн.сф, %
	55
	31
	53
	53

	Фв.сф, %
	10
	34
	14
	0


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ

	Тип 

све-

тиль-

ника
	У; УПМ-15;

 "Астра-1, 11, 12"
	ППД-100; ППД-200
	ППД-2
	ПО-21

	(п,%
	70
	70
	50
	30
	0
	70
	70
	50
	30
	0
	70
	70
	50
	30
	0
	70
	70
	50
	30
	0

	(ст,%
	50
	50
	30
	10
	0
	50
	50
	30
	10
	0
	50
	50
	30
	10
	0
	50
	50
	30
	10
	0

	(р,%
	30
	10
	10
	10
	0
	30
	10
	10
	10
	0
	30
	10
	10
	10
	0
	30
	10
	10
	10
	0

	i
	Коэффициенты использования, %

	0,5
	24
	22
	20
	17
	16
	25
	24
	20
	17
	16
	36
	33
	29
	26
	24
	24
	23
	20
	17
	11

	0,6
	34
	32
	26
	23
	21
	31
	30
	24
	20
	19
	41
	38
	33
	30
	29
	30
	28
	25
	20
	14

	0,7
	42
	39
	34
	30
	29
	39
	36
	30
	26
	25
	48
	44
	39
	35
	35
	35
	31
	29
	25
	17

	0,8
	46
	44
	38
	34
	33
	43
	41
	36
	32
	31
	53
	48
	43
	39
	38
	40
	38
	34
	30
	22

	0,9
	49
	47
	41
	37
	36
	45
	43
	38
	34
	33
	56
	52
	47
	43
	42
	42
	39
	36
	33
	23

	1,0
	51
	49
	43
	39
	37
	47
	44
	39
	36
	34
	59
	55
	50
	47
	46
	44
	42
	38
	34
	24

	1,1
	53
	50
	45
	41
	39
	49
	45
	41
	38
	36
	61
	56
	51
	48
	47
	46
	43
	39
	35
	25

	1,25
	56
	52
	47
	43
	41
	51
	47
	42
	39
	37
	63
	58
	53
	50
	49
	50
	46
	41
	37
	26

	1,5
	60
	55
	50
	46
	44
	55
	51
	45
	42
	40
	67
	61
	56
	53
	52
	53
	49
	44
	39
	27

	1,75
	63
	58
	53
	48
	46
	58
	53
	49
	45
	43
	70
	63
	59
	55
	54
	56
	52
	46
	41
	29

	2
	66
	60
	55
	51
	49
	61
	55
	51
	47
	45
	72
	65
	61
	57
	56
	59
	54
	48
	44
	30

	2,25
	68
	62
	57
	53
	51
	63
	57
	53
	49
	47
	74
	66
	62
	59
	57
	61
	56
	50
	45
	31

	2,5
	70
	64
	59
	55
	53
	65
	58
	54
	51
	49
	76
	67
	63
	60
	58
	63
	58
	51
	47
	33

	3
	73
	66
	62
	58
	56
	68
	61
	56
	54
	52
	78
	69
	65
	63
	61
	67
	60
	53
	50
	35

	3,5
	76
	68
	64
	61
	59
	70
	63
	58
	56
	54
	79
	70
	67
	64
	62
	70
	62
	56
	52
	37

	4
	78
	70
	66
	62
	60
	72
	64
	60
	57
	56
	81
	72
	68
	65
	63
	72
	63
	57
	53
	38

	5
	81
	73
	69
	64
	62
	74
	65
	62
	58
	57
	83
	73
	69
	66
	64
	74
	65
	58
	56
	39

	Фн.сф, %
	75
	68
	70
	52

	Фв.сф, %
	0
	0
	0
	28


Продолжение приложения 3

	Тип 

све-

тиль-

ника
	НСП02, 03
	Шар
	Плафон одноламповый
	Плафон двухламповый

	(п,%
	70
	70
	50
	30
	0
	70
	70
	50
	30
	0
	70
	70
	50
	30
	0
	70
	70
	50
	30
	0

	(ст,%
	50
	50
	30
	10
	0
	50
	50
	30
	10
	0
	50
	50
	30
	10
	0
	50
	50
	30
	10
	0

	(р,%
	30
	10
	10
	10
	0
	30
	10
	10
	10
	0
	30
	10
	10
	10
	0
	30
	10
	10
	10
	0

	i
	Коэффициенты использования, %

	0,5
	12
	10
	7
	5
	3
	16
	15
	13
	8
	3
	16
	15
	12
	10
	4
	15
	14
	12
	9
	3

	0,6
	16
	15
	10
	7
	6
	20
	19
	16
	12
	7
	20
	19
	16
	13
	6
	19
	18
	16
	13
	8

	0,7
	20
	19
	14
	10
	9
	24
	23
	20
	16
	10
	24
	23
	20
	16
	9
	23
	22
	20
	16
	11

	0,8
	23
	21
	16
	12
	11
	27
	26
	22
	18
	11
	28
	26
	22
	19
	10
	25
	24
	22
	18
	13

	0,9
	26
	24
	18
	15
	13
	30
	28
	24
	20
	12
	30
	28
	24
	20
	11
	28
	26
	24
	20
	14

	1,0
	28
	26
	20
	17
	15
	32
	30
	26
	22
	13
	32
	30
	26
	22
	12
	29
	27
	25
	21
	15

	1,1
	29
	27
	21
	18
	16
	34
	32
	27
	23
	14
	34
	32
	27
	24
	13
	31
	29
	26
	22
	16

	1,25
	31
	28
	23
	19
	17
	36
	34
	29
	24
	15
	37
	34
	29
	25
	14
	33
	30
	28
	24
	17

	1,5
	35
	31
	25
	21
	19
	40
	36
	31
	26
	16
	40
	36
	31
	27
	16
	35
	33
	30
	26
	19

	1,75
	37
	33
	27
	22
	20
	42
	38
	33
	28
	17
	42
	39
	33
	29
	17
	38
	34
	32
	28
	20

	2
	39
	35
	29
	23
	20
	44
	40
	35
	30
	18
	44
	40
	35
	31
	18
	39
	36
	33
	29
	21

	2,25
	42
	37
	30
	25
	21
	46
	42
	36
	31
	19
	46
	42
	36
	33
	19
	41
	37
	34
	31
	22

	2,5
	44
	39
	32
	27
	22
	48
	43
	38
	33
	20
	48
	44
	38
	34
	20
	42
	38
	35
	32
	23

	3
	48
	43
	35
	29
	24
	51
	45
	40
	36
	21
	51
	46
	40
	36
	22
	44
	40
	37
	33
	24

	3,5
	51
	45
	37
	31
	25
	53
	48
	41
	38
	23
	54
	48
	42
	38
	24
	46
	42
	38
	35
	26

	4
	53
	47
	39
	32
	26
	55
	49
	43
	40
	25
	56
	50
	44
	40
	25
	48
	43
	39
	36
	27

	5
	57
	50
	42
	35
	29
	59
	52
	46
	43
	27
	60
	53
	47
	44
	28
	50
	44
	41
	38
	28

	Фн.сф, %
	42
	38
	39
	39

	Фв.сф, %
	28
	29
	29
	16


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Распределение люминесцентных светильников на группы 

с усредненными светотехническими характеристиками

	Характеристика светильников
	Светильники, относящиеся к данной группе
	Номер группы

	Подвесные диффузные светильники для производственных помещений:
	
	

	· без перфорации и решетки
	ПВЛМ-9, ЛД, ЛСП06, ЛСП02
	1

	· с перфорацией без решетки
	ПВЛМ-ДО, ЛДО, ЛСП13
	2

	· без перфорации с решеткой
	ПВЛМ-ДР, ЛДР, ЛСП07
	3

	· с перфорацией и решеткой
	ПВЛМ-ДОР, ЛДОР, ЛСП15
	4

	Подвесные пылеводо- защищенные светильники с рассеивающим стеклом
	ПВЛП, ПВЛ1
	5

	Подвесные взрывозащищенные светильники с отражателем
	НОГЛ, НОДЛ
	6

	Подвесные светильники рассеянного света с решет.
	ЛС002
	7

	Встроенные и потолочные светильники,
	ЛПП01, ЛПП02
	8

	Излучающие часть светового 
	Л201Б440-18М, Л201Б420-02М
	9

	потока в верхнюю полусферу
	Л201Г220-26, Л201Г240-26
	10

	с рассеивателями
	ЛВ031, ЛВ001
	11

	Встроенные потолочные светильники, не имеющие 
	УСП3, УСП5, УСП11, УСП18, УСП31 (двухламповые)
	12

	излучения в верхней полусфере:
	УСП3, УСП5, УСП11, УСП18, УСП31 (четырех- и шестиламповые)
	13

	С рассеивателями
	ОВЛ, УВЛН1, УВЛВ1,УВЛН2, УВЛВ2
	14

	С решетками
	УСП2, УСП4, УСП9, АВ031
	15

	Одноламповые настенные или потолочные светильники
	ОЛС1, ОЛС4, ЛПОО3 (01)

ВЛ-1, ЛП003(03), ЛП002(01)
	20

21

	Встроенные и потолочные светильники с зеркальными отражателями с решеткой
	ЛВОВ(01), ЛП013(01)
	22

	Подвесные светильники с зеркальными отражателями
	ЛСПО1-2х80(01)

ЛСПО1-2х150(09)
	23

	С решеткой и перфорацией
	ЛСПО1-2х80(03), ЛСПО1-2х150(11)
	24

	С перфорацией без решетки
	ЛСПО1-2х80(04), ЛСПО1-2х150(12)
	25

	Без решетки с перфорацией
	ЛСПО1-2х80(02), ЛСПО1-2х150(10)
	26


[image: image31.png]T
KOHCTPYKTHBHO -CBETOTEXHH -

YECKUE CXeMBl CBETHIBHHMKOR 1

C saMmaMi HAKATHBA- 4
nust v FNBR

C nIOMMHECUEHTHOIMH

JAMITEMM

I'pytina TREPAOCTH CHETOTEXHH
YECKMX MATEPHANOB (TIOKPLITHI )

BAKcuNyaTdlIHOHHAA rpynna
CBETH/ALHNKOB





груционные группы светильников 

(Приложение 5)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Группы твердости светотехнических материалов

	Вид материала или покрытия
	Материалы (или покрытия) отражателей или рассеивателей

	
	Отражающие свет
	Пропускающие свет

	Т - твердые
	Покрытые силикатной эмалью
	Силикатное стекло

	СТ - средней твердости
	1. Эпоксидно-порошковое покрытие

2. Покрытие нитроэмалью НЦ-25

3. Эмалевое покрытие МЛ-12

4. Альзак-алюминий, защищенный слоем жидкого стекла
	1. Поликарбонат

2. Полиметилмета-крилат

3. Поливинилхлорид-ная жесткая пленка типа "Санлоид"

	М - мягкие
	1. Эмалевое покрытие МЛ-242

2. Эмалевое покрытие АК-11022

3. Покрытие акриловой эмалью

4. Алюминий, распыленный в вакууме, с защитой лаком УВЛ-3
	1. Полиэтилен высокого давления

2. Полистирол


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Приблизительные значения коэффициентов

 отражения стен и потолка

	Характер отражающей поверхности
	Коэффициент отражения, %

	Побеленный потолок; побеленные стены с окнами, закрытыми белыми шторами
	70

	Побеленные стены при не завешенных окнах; побеленный потолок в сырых помещениях; чистый бетонный и светлый деревянный потолок
	50

	Бетонный потолок в грязных помещениях; деревянный потолок; бетонные стены с окнами; стены, оклеенные светлыми обоями
	30

	Стены и потолки в помещениях с большим количеством темной пыли; сплошное остекление без штор; красный кирпич не оштукатуренный; стены с темными обоями
	10


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ЗАПАСА

	
	
	Искусственное освещение
	Естественное освещение

	Помещения и территории
	Примеры помещений
	Коэффициент запаса Кз
	Коэффициент запаса Кз

	
	
	Эксплуатационная группа светильников
	Угол наклона свето- пропускающего материала к горизонту, градусы

	
	
	1-4
	5-6
	7
	0-15
	16-45
	46-75
	76-90

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1. Производственные помещения с воздушной средой, содержащей в рабочей зоне:
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) св. 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти
	Агломерационные фабрики, цементные заводы и обрубные отделения литейных цехов
	2,0
	1,7
	1,6
	2,0
	1,8
	1,7
	1,5

	б) от 1 до 5 мг/м3 пыли, дыма, копоти
	Цехи кузнечные, литейные, мартеновские, сборного железобетона
	1,8
	1,6
	1,6
	1,8
	1,6
	1,5
	1,4

	в) менее 1 мг/м3 пыли, дыма, копоти
	Цехи инструментальные, сборочные, механические, механосборочные, пошивочные
	1,5
	1,4
	1,4
	1,6
	1,5
	1,4
	1,3


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	г) значительные концентрации паров, кислот, щелочей, газов, способных при соприкосновении с влагой образовывать слабые растворы кислот, щелочей, а также обладающих большой коррозирующей способностью
	Цехи химических заводов по выработке кислот, щелочей, едких химических реактивов, ядохимикатов, удобрений, цехи гальванических покрытий и различных отраслей промышленности с применением электролиза
	1,8
	1,6
	1,6
	2,0
	1,8
	1,7
	1,5

	2. Производственные помещения с особым режимом по чистоте воздуха при обслуживании светильников:
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) с технического этажа
	
	1,3
	
	
	
	
	
	

	б) снизу из помещения
	
	1,4
	
	
	
	
	
	

	3. Помещения общественных и жилых зданий:
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) пыльные, жаркие и сырые
	Горячие цехи предприятий общественного питания, охлаждаемые камеры, помещения для приготовления растворов в прачечных, душевые и т.д.
	1,7
	1,6
	1,6
	2,0
	1,8
	1,7
	1,6


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	б) с нормальными условиями среды
	Кабинеты и рабочие помещения, жилые комнаты, учебные помещения, лаборатории, читальные залы, залы совещаний, торговые залы и т.д.
	1,4
	1,4
	1,4
	1,5
	1,4
	1,3
	1,2

	4. Территории с воздушной средой, содержащей:
	
	
	
	
	
	
	
	

	а) большое количество пыли (более 1 мг/м3)
	Территории металлургических, химических, горнодобывающих предприятий, шахт, рудников, железнодорожных станций и прилегающих к ним улиц и дорог
	1,5
	1,5
	1,5
	-
	-
	-
	-

	б) малое количество пыли (менее 1 мг/м3)
	Территории промышленных предприятий, кроме указанных в подпункте "а" и общественных зданий
	1,5
	1,5
	1,5
	-
	-
	-
	-


2.8. РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

2.8.1. ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА

В помещении, указанном для каждого варианта, требуется провести расчет общего освещения и подобрать лампы накаливания. 

Расчет выполняется по точечному методу согласно п. 2.5.

Таблица 2.7.

Варианты исходных данных

	Номер варианта
	Номер исходных данных

	1
	2

	1. 
	1
	4
	7
	11
	14
	17
	20
	22

	2. 
	2
	5
	8
	12
	15
	18
	21
	23

	3. 
	3
	6
	9
	13
	16
	19
	20
	24

	4. 
	1
	5
	10
	11
	16
	17
	21
	25

	5. 
	2
	6
	7
	12
	14
	18
	20
	26

	6. 
	3
	4
	8
	13
	15
	19
	21
	22

	7. 
	1
	6
	9
	11
	15
	17
	20
	23

	8. 
	2
	4
	10
	12
	16
	18
	21
	24

	9. 
	3
	5
	7
	13
	14
	19
	20
	25

	10. 
	1
	4
	8
	11
	14
	17
	21
	26

	11. 
	2
	5
	9
	12
	15
	18
	20
	22

	12. 
	3
	6
	10
	13
	16
	19
	21
	23

	13. 
	1
	5
	7
	11
	16
	17
	20
	24

	14. 
	2
	6
	8
	12
	14
	18
	21
	25

	15. 
	3
	4
	9
	13
	15
	19
	20
	26

	16. 
	1
	6
	10
	11
	15
	17
	21
	22

	17. 
	2
	4
	7
	12
	16
	18
	20
	23

	18. 
	3
	5
	8
	13
	14
	19
	21
	24

	19. 
	1
	4
	9
	11
	16
	17
	20
	25

	20. 
	2
	6
	10
	12
	15
	19
	21
	26


Таблица 2.8 

Исходные данные для расчета  

	Номера исходных данных
	Значения

	1
	2

	
	Размер помещения

	1

2

3
	· длина 10 м, ширина 6 м 

· длина 6 м, ширина 3 м  

· длина 5 м, ширина 5 м 

	
	Тип светильника

	4

5

6
	· ПО-21

· ППД100

- Астра-1

	
	Наименьший размер объекта различения

	7

8

9

10
	· 0,2 мм

· 0,4 мм

· 1,5 мм

-    4,0 мм

	
	Контраст объекта различения с фоном

	11

12

13
	· 0,3

· 0,1

· 0,7

	
	Коэффициент отражения фона

	14

15

16
	· 0,6

· 0,3

· 0,1

	
	Характеристика помещения по условиям загруженности воздушной среды

	17

18

19
	· Участок сборки точных приборов с концентрацией пыли 0,8 мг/м3

· Помещение с концентрацией пыли 6 мг/м3

· Учебная  аудитория

	
	Высота подвеса светильников

	20

21
	· 3 м

· 4 м

	
	Количество светильников

	22

23

24

25

26
	· 20 

· 8

· 16

· 24

· 32


2.8.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

2.8.2.1. Выбрать вариант исходных данных по таблице 2.7.

2.8.2.2. Выбрать исходные данные по таблице 2.8.

2.8.2.3. Начертить план помещения в масштабе и расположить светильники согласно п. 2.3.6.

2.8.2.4. Определяем точки с наихудшей освещенностью (см. пример расчета). При этом расстояние  "d" определяется обмером по масштабному плану.

2.8.2.5. Находим значение условной освещенности "е" по графикам рис.2.3  - 2.11.

2.8.2..6. По освещенности наихудшей точки  определяем необходимый  световой поток по формуле    

2.8.2.7. По табл.   2.3  выбираем мощность лампы.

в)





б)





а)











г)





Четырехламповый светильник





д) Двухламповый светильник





S





I(





SA = r





OS = h





(





   О





А





OA = d








_1462084281.unknown

_1462084286.doc
[image: image1.png]2 3 4 & 6 7 8

1

M|







_1462084291.unknown

_1462084293.unknown

_1462084296.unknown

_1462084298.unknown

_1462084299.unknown

_1462084297.unknown

_1462084294.unknown

_1462084292.unknown

_1462084289.doc
[image: image1.png]GRAT weoND Ry

0123 4 5678 91011213 %4 15nu
R 21
= SN :
A NN
] ] e H
g NS
[ =r AN 0?\"‘ N
AR R S
y AY S
1 S\ - N\
AWAN
AD N
N
N
AP N
h {‘.B 7








_1462084290.doc
[image: image1.png]7

=T UL
- YA ILAT
I ~\ &%U\\ n_wa
ol ST
NNV JViAVIES
< [ IAALL
NVl %
NV OV vt}
- \\\Ni 72 %
Wi lese i i
”& - \\ e VAM
W S a0 S N
{ s
N s :
- cseus .
<ESE 1]







_1462084287.doc
[image: image1.png]0

2

3

4

5

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9#
K [}
ST o

DA AN
TS N

s

je=
h








_1462084284.unknown

_1462084285.doc
[image: image1.png]






_1462084283.unknown

_1462084277.unknown

_1462084279.unknown

_1462084280.unknown

_1462084278.unknown

_1462084274.unknown

_1462084275.unknown

_1462084272.unknown

