Министерство образования и науки Российской Федерации

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УДК 621.316 (07)

Л.М. Четошникова

### РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Методические указания к выполнению курсовой работы

Челябинск Издательский центр ЮУрГУ 2011

Министерство образования и науки Российской Федерации

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Автоматика

УДК 621.316 (07)

Л.М. Четошникова

### РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Методические указания к выполнению курсовой работы

Челябинск

Издательский центр ЮУрГУ

2011

УДК 621.316 (07)

Четошникова Л.М. Релейная защита в системах электроснабжения: Методические указания к выполнению курсовой работы . – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – 60 с.

Методические указания предназначены для студентов специальности 100400 «Электроснабжение» всех форм обучения при изучении курса «Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения». Содержат подробную методику расчета защит элементов систем электроснабжения, выбор устройств релейной защиты. В приложении к методическим указаниям приведены варианты заданий с исходными данными для расчетов и справочный материал.

Одобрено учебно-методической комиссией Электротехнического факультета Миасского филиала ЮУрГУ

Введение

1. Схема распределительной сети электрической энергии промышленного предприятия и виды его нагрузки приведены на рис. 1. С шин системных подстанций А и Б электрическая энергия по линиям высокого напряжения (Л1…Л4) поступает на секционированные шины В главной понизительной подстанции предприятия (ГПП), с них через трансформаторы Т1 и Т2 часть электрической энергии подается через выключатели Q13  и Q14 другим потребителям. Далее трансформируемая энергия на напряжении 10 кВ подается через кабельные линии (Л5, Л6) на распределительные (цеховые) пункты (РП1, РП2), с которых осуществляется питание конкретных потребителей:

- высоковольтных двигателей – Д;

- низковольтных двигателей – М;

- конденсаторных батарей – БСК;

- дуговых сталеплавильных печей – ДСП через их трансформаторы Т5;

- преобразовательных полупроводниковых агрегатов – ППА с трансформаторами Т6.

Исходные данные по вариантам для выполнения курсовой работы приведены в приложении (таблицы П1-П5).

2. Выполнение задания начинается с выбора типов защит всех элементов приведенной схемы (рис. 1) в соответствии с ПУЭ. Выбранные защиты указываются на схеме.

3. Расчет токов короткого замыкания. Токи короткого замыкания для характерных точек схемы (шины подстанций, РП и т.д.) являются исходными данными для выбора тока срабатывания защит и определения коэффициентов чувствительности защит. Расчет токов КЗ может производиться как в относительных, так и в именованных единицах.

# Рисунок 1 – Схема для расчета релейной защиты СЭС промышленного предприятия

# 1 Расчет токов короткого замыкания

Величина токов короткого замыкания влияет на значение тока срабатывания ряда защит, кроме того, они необходимы для вычисления коэффициентов чувствительности выбранных защит.

Необходимо определить значение токов КЗ на шинах А, Б, В, Г, РП, в максимальном и минимальном режимах сети. Для максимального режима достаточно иметь токи трехфазного КЗ, для минимального – токи двухфазного КЗ.

Величина токов КЗ определяется для следующих режимов:

- в максимальном режиме все линии и трансформаторы включены на параллельную работу, секционные выключатели отключены;

- в минимальном режиме отключены линии Л2 и Л4, секционные выключатели отключены;

- в минимальном режиме отключены линии Л2 (Л4), секционный выключатель включен.

При расчете токов КЗ мощности короткого замыкания систем 1 и 2 считаются бесконечными, т. е. не учитывается изменение тока КЗ во времени. При расчетах принимается среднее значение напряжения сети: Uср1 = 37 кВ, 115 кВ, 230 кВ  и Uср2 = 10,5 кВ.

Для определения величин токов КЗ следует сначала определить сопротивление элементов схемы. Расчет производится в относительных единицах при SБ = 1000 МВА.

  - 1.1 Расчет сопротивлений элементов схемы

Удельное индуктивное сопротивление воздушных линий Л1, Л2, Л3 и Л4 принимается хол1 = хол2 = хол3 = хол4 = 0,4 Ом/км, активным сопротивлением пренебрегают.

Сопротивление воздушных линий Л1 и Л2:

,

здесь l1 – длина линии Л1, км

SБ – базисная мощность, ВА

UСР1 – среднее напряжение линий Л1 и Л2, В

Сопротивление воздушных линий Л3 и Л4:

Удельное индуктивное сопротивление хо и удельное активное сопротивление rо кабельных линий выбирается по марке кабеля.

Индуктивное сопротивление кабельных  линий:

.

Активное сопротивление кабельных линий:

.

Сопротивление трансформатора:

,

здесь UК% - напряжение КЗ трансформатора, %

SТ – номинальная мощность трансформатора Т1, Т2, МВА.

Расчет сопротивлений систем в минимальном и максимальном режимах

;

;

;

.

  - 1.2 Расчет величин токов КЗ

Величина токов КЗ определяется для следующих режимов:

- в максимальном режиме все линии и трансформаторы включены на параллельную работу, секционные выключатели отключены;

- в минимальном режиме отключены по одной линии с двух сторон, секционные выключатели отключены;

- в минимальном режиме одна линия отключена, секционный выключатель включен.

Все расчеты сводятся в таблицы.

Таблица 1 – Максимальный режим, секционные выключатели отключены

| Точка КЗ на шинах подстан-ции | Искомые величины | Питание со стороны |
| --- | --- | --- |
|  |  | Система G1 | Система G2 |
| А | ХЭКВ |  |  |
|  | SКЗ, МВА | SС1MAX |  |
|  | IКЗ, кА |  |  |
| Б | ХЭКВ |  |  |
|  | SКЗ, МВА |  | SС2MAX |
|  | IКЗ, кА |  |  |
| В1с В2с | ХЭКВ |  |  |
|  | SКЗ, МВА |  |  |
|  | IКЗ, кА |  |  |

Питание одновременно от систем G1 иG2

| В1с В2с | ХЭКВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | SКЗ, МВА |  |
|  | IКЗ, кА |  |
| Г1с Г2с | ХЭКВ |  |
|  | SКЗ, МВА |  |
|  | IКЗ, кА |  |
| РП1 | ZЭКВ |  |
|  | SКЗ, МВА |  |
|  | IКЗ, кА |  |
| РП2 | ХЭКВ |  |
|  | SКЗ, МВА |  |
|  | IКЗ, кА |  |
| РП3 | ZЭКВ |  |
|  | SКЗ, МВА |  |
|  | IКЗ, кА |  |
| Е | ZЭКВ |  |
|  | SКЗ, МВА |  |
|  | IКЗ, кА |  |

Таблица 2 – Минимальный режим, секционные выключатели отключены, линии Л2 и Л4 отключены

| Точка КЗ на шинах подстанции | Искомые величины | Питание со стороны |
| --- | --- | --- |
|  |  | Система G1 | Система G2 |
| А | ХЭКВ |  |  |
|  | SКЗ, МВА | SС1MIN |  |
|  | IКЗ, кА |  |  |
| Б | ХЭКВ |  |  |
|  | SКЗ, МВА |  | SС2MIN |
|  | IКЗ, кА |  |  |
| В1с В2с | ХЭКВ | В2с | В1с |
|  | SКЗ, МВА |  |  |
|  | IКЗ, кА |  |  |
| Г1с Г2с | ХЭКВ | Г2с | Г1с |
|  | SКЗ, МВА |  |  |
|  | IКЗ, кА |  |  |
| РП1 РП2 | ZЭКВ | РП2 | РП1 |
|  | SКЗ, МВА |  |  |
|  | IКЗ, кА |  |  |
| РП3 | ZЭКВ |  |  |
|  | SКЗ, МВА |  |  |
|  | IКЗ, кА |  |  |
| Е | ZЭКВ |  |  |
|  | SКЗ, МВА |  |  |
|  | IКЗ, кА |  |  |

Таблица 3 - Минимальный режим (одна линия отключена, секционный выключатель Q15 включен)

| A Q15 вкл, Л4 откл | XЭКВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SКЗ, МВА | SКЗ = SКЗ1MIN |  |
|  | IКЗ, кА |  |  |
| Б Q15вкл, Л2 откл | XЭКВ |  |  |
|  | SКЗ, МВА |  | SКЗ = SКЗ2MIN |
|  | IКЗ, кА |  |  |
| B Л4 откл | XЭКВ |  |  |
|  | SКЗ, МВА |  |  |
|  | IКЗ, кА |  |  |
| В Л2 откл | XЭКВ |  |  |
|  | SКЗ, МВА |  |  |
|  | IКЗ, кА |  |  |

# 2  Расчет защиты синхронного двигателя

# В общем случае электродвигатели промышленных предприятий защищают при следующих повреждениях и ненормальных режимах:

# - при междуфазных КЗ в обмотке статора и на ее выводах;

# - при однофазных замыканиях обмотки статора на землю;

# -при перегрузке;

# - при понижении или исчезновении напряжения;

# - при асинхронном режиме.

# Согласно ПУЭ для электродвигателей мощностью более 5 МВт в качестве защиты от междуфазных коротких замыканий применяется продольная дифференциальная защита без выдержки времени в двухфазном исполнении. Для двигателей мощностью менее 2 МВт применяется токовая отсечка с реле, включенном на разность токов двух фаз. Для двигателей 2 МВт и выше – токовая двухрелейная отсечка без выдержки времени.

# 2.1 Защита от междуфазных замыканий

# Синхронный двигатель подключен к шинам РП-1. Номинальный ток двигателя определяется по каталожным данным или по формуле

# где   IНОМ.ДВ - номинальный ток двигателя, А; РНОМ – номинальная мощность двигателя, кВт; UНОМ - номинальное напряжение, кВ; cosφ - коэффициент мощности.

# Выбирается трансформатор тока. Номинальный ток на первичной стороне Iном.1, номинальный ток на вторичной стороне Iном.2 = 5 А.. Коэффициент трансформации

# .

# Схема включения – неполная звезда, поэтому Ксх = 1.

# Если расчет ведется для двигателя мощностью 2 МВт, то принимается токовая двухрелейная отсечка без выдержки времени.

# Ток срабатывания  токовой отсечки отстраивается

# 1) от пускового тока

# где Кн = 1,4 – коэффициент надежности; Кп – кратность пускового тока

# 2) от тока небаланса

# где – Котс = 1,2 – коэффициент отстройки; Iнб΄ - ток небаланса, А.

# Ток небаланса определяется по формуле

# ,

# где Ка – коэффициент, учитывающий воздействие апериодической составляющей на ток небаланса. Ка = 2, т.к. применяется обычное токовое реле;

# Кодн = коэффициент однотипности, учитывающий сходство и различие трансформаторов тока; Кодн = 0,5; ε – допускаемая погрешность ТТ, ε = 0,1.

# Принимается больший ток срабатывания защиты.

# Определяется коэффициент чувствительности защиты при двухфазном КЗ на шинах РП1

# .

# Определяется ток срабатывания реле

# .

# Выбирается реле с нужным диапазоном токов уставки и сумма уставок ΣQ

# .

# Выбираются уставки кратные 0,2

# Ток уставки реле Iуст

# .

# Уточняется ток срабатывания защиты

# .

# Для защиты от междуфазных коротких замыканий двигателей мощностью 5 МВт и более используется продольная дифференциальная защита.

# Выбор первичного тока и коэффициента трансформации трансформаторов тока производится по номинальному току двигателя.

# Защита выполняется по 2-х или трехфазной схеме на реле РНТ-565.	Ток срабатывания защиты рекомендуется принимать:

# IСЗ  = 2Iном

# Если дифференциальная защита выполнена на реле типа ДЗТ-11, то  ток срабатывания защиты выбирается по условию

# ,

# где Fср = 100 Авитков – магнитодвижущая сила срабатывания реле ДЗТ – 11 при отсутствии торможения; ωр – число витков рабочей обмотки реле.

# В практических расчетах ωр можно определить по формуле

# ωр ≤ ωт∙ n,

# здесь ωт = 24 – число витков тормозной обмотки.

# Значения n для различных схем соединения трансформаторов тока и постоянной времени электродвигателя приведены в таблице 4

# Таблица 4 – Значения n и ωР для различных схем соединения трансформаторов тока

| Та, с | Звезда-звезда | Неполная звезда-неполная звезда | Неполная звезда-треугольник | Звезда-треугольник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | n | ωр | n | ωр | n | ωр | n | ωр |
| 0,1 0,05 0,03 | 1,25 1,25 2,99 | 30 40 69 | 0,86 1,33 2,47 | 20 32 59 | 0,92 1,05 1,88 | 22 25 45 | 1,02 1,57 2,36 | 24 37 56 |

# Определяется ток срабатывания реле

# и коэффициент чувствительности защиты при двухфазном КЗ на шинах РП1

# 2.2 Защита от однофазных замыканий на землю

# Защита электродвигателей мощностью до 2 МВт от однофазных замыканий должна предусматриваться при величине емкостного тока 10 А и более. На двигателях более 2 МВт такая защита должна устанавливаться при токе 5 А и более. Ток замыкания на землю складывается из емкостного тока двигателя и емкостного тока кабельной линии.

# Емкостный ток фазы электродвигателя определяется по формуле

# ,

# где ω = 2πf - частота сети; Uном.д - номинальное напряжение двигателя, В; Сдв – емкость двигателя.

# Емкость фазы двигателя  (Ф/фаза) для неявнополюсных синхронных и асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором определяется по каталожным данным из справочника [4] или по формуле

# ,

# где Sд.ном – номинальная мощность электродвигателя, МВА; Uном – номинальное линейное напряжение, кВ,

# для остальных электродвигателей

# ,

# где kГ – коэффициент, учитывающий класс изоляции (kГ = 40 для изоляции класса Б при t = 250С);  Sд.ном – номинальная мощность двигателя, кВА; nд – скорость вращения двигателя, об/мин.

# Емкостный ток кабельной линии, соединяющий двигатель с шинами РП1

# ,

# где Iс0кл  - удельный емкостный ток кабеля; lл8 – длина кабельной линии Л8.

# здесь СР – удельная емкость кабеля [4,6]. Удельный емкостный ток однофазного замыкания на землю для кабеля  определяется [4]:

# Суммарный ток замыкания на землю

# Защита отстраивается от емкостного тока присоединения при замыкании на землю на других присоединениях

# ,

# где КЗ = 1,2 – коэффициент запаса; Кб – коэффициент, учитывающий бросок емкостного тока.

# Кб = 4-5 – для защиты без выдержки времени; Кб = 1,5-2 – для защиты с временем действия 1-  2с.

# 2.3 Защита от перегруза

# Для защиты двигателя  от перегруза принимается максимальная токовая защита с выдержкой времени с использованием токового реле.

# Номинальный ток двигателя

# .

# Выбирается трансформатор тока. Номинальный ток на первичной стороне Iном.1, номинальный ток на вторичной стороне Iном.2 = 5 А.. Коэффициент трансформации

# .

# Выбирается схема включения и  Ксх

# Определяется ток срабатывания защиты

# здесь КОТС = 1,1 – коэффициент отстройки; КВ = 0,9 – коэффициент возврата реле.

# Ток срабатывания реле

# .

# Выбирается реле, определяется сумма уставок и ток уставки.

# Время срабатывания защиты отстраивается от времени пуска

# здесь tпуск– время самозапуска двигателя.

# 2.4 Защита минимального напряжения

# Защита выполняется двухступенчатой. Первая ступень предназначена для облегчения самозапуска ответственных двигателей, вторая – для отключения части электродвигателей ответственных механизмов, самозапуск которых недопустим по условиям технологического процесса или по условиям безопасности. Напряжение срабатывания первой ступени защиты двигателя при понижении напряжения выбирается таким, чтобы обеспечивался замозапуск других более ответственных двигателей, т.е. 60-70% от Uном. Напряжение срабатывания второй ступени – 50% от Uном.

# Для питания реле минимального напряжения используются трансформаторы напряжения, которые устанавливают в распределительных пунктах для контроля и учета электроэнергии. Выбирается трансформатор напряжения.

# Коэффициент трансформации

# ,

# где U2.ном. = 100 В – номинальное вторичное напряжение трансформатора.

# Определяется напряжение срабатывания первой ступени

# ,

# здесь Umin раб = 0,7 Uном.  – минимальное напряжение на шинах, которое не вредит технологическому процессу; КВ – коэффициент возврата статического реле; КОТС – коэффициент отстройки.

# Определяется напряжение срабатывания реле первой ступени

# Принимается  к установке реле РСН, определяется сумма уставок

# Напряжение уставки реле первой ступени

# .

# Время срабатывания первой ступени защиты минимального напряжения принимается равным tCЗ1= 0,5 с.

# Аналогично рассчитывается вторая ступень. Реле второй ступени включается во вторичную цепь того же трансформатора напряжения, что и реле первой ступени.

# Напряжение срабатывания второй ступени защиты

# Напряжение срабатывания реле второй ступени

# Принимается  к установке реле РСН, определяется сумма уставок и напряжение уставки реле второй ступени

# .

# Время срабатывания второй ступени защиты минимального напряжения принимается равным tCЗ11= 10 с с помощью реле времени РВ-01.

# 2.5 Защита от асинхронного режима

# Защита синхронных электродвигателей от асинхронного режима осуществляется с помощью реле, реагирующего на увеличение тока в обмотке статора и выполняется часто при помощи токового реле с зависимой характеристикой, которое одновременно используется для защиты  от перегруза. Для СД с отношением короткого замыкания меньшим 1 применяется также совмещенная защита с независимой от тока выдержкой времени и током срабатывания

# .

# Выдержка времени защиты выбирается из условия отстройки от времени пуска и принимается равной 8-10 с.

# Защита цехового трансформатора Т3, Т4

# В общем случае цеховые трансформаторы защищают при следующих повреждениях и ненормальных режимах:

# а) при замыканиях между витками одной фазы;

# б) при междуфазных КЗ в обмотках и на их выводах;

# в) при замыканиях на землю;

# г) при внешних КЗ;

# д) при перегрузке;

# е) при понижении уровня масла.

# Выбирается тип защит и определяются токи срабатывания защит и реле цехового трансформатора типа ТМ.

# Защита от междуфазных коротких замыканий

# Рассчитывается защита цехового трансформатора Т3 при междуфазных КЗ в обмотках и на выводах высокого напряжения, при внешних КЗ, при однофазных КЗ и при перегрузке. Для защиты трансформатора при междуфазных КЗ в обмотках и на выводах ВН принимается токовая отсечка без выдержки времени  с использованием реле типа РСТ. Схема соединения трансформаторов тока – неполная звезда.

# Ток срабатывания защиты выбирается по максимальному току, проходящему через трансформаторы тока защиты при трехфазном КЗ на стороне низкого напряжения IK.max

# ,

# .

# Максимальные рабочие токи:

# По  выбирается трансформатор тока на стороне ВН с номинальным током  на первичной стороне: I1.ном, на вторичной стороне:  I2.ном = 5 А.

# Коэффициент чувствительности при I(2)K.MIN на выводах высокого напряжения:

# .

# 3.2 Защита от внешних коротких замыканий

# Для защиты трансформатора при внешних КЗ и резервирования токовой отсечки и газовой защиты принимается максимальная токовая защита с выдержкой времени.

# Схема соединения трансформаторов тока – неполная звезда. Максимальная токовая защита отстраивается от тока самозапуска полностью заторможенных ответственных двигателей, присоединенных к шинам НН. Токи срабатывания защиты и реле находятся по формулам

# ;

# ,

# где kсз – коэффициент самозапуска, принимаемый равным 3-3,5, когда нет данных о присоединенных двигателях; в этом случае можно считать, что ток в трансформаторе возрастает в 3-3,5 раза по сравнению с номинальным током.

# Принимаем реле и определяется ток уставки

# Коэффициент чувствительности защиты определяется по току двухфазного короткого замыкания за трансформатором

# .

# Выдержку времени максимальной токовой защиты трансформатора выбирают из условия избирательности на ступень Δt выше наибольшей выдержки времени защит присоединений, питающихся от трансформатора, т.е.

# tт = tпр + Δt .

# Обычно ступень селективности Δt принимается равной 0,4-0,7 с (складывается из погрешностей реле времени и времени отключения предохранителя или автоматического выключателя).

# Если максимальная токовая защита не удовлетворяет требованию чувствительности, то ее выполняют с пуском от реле минимального напряжения или применяют токовую защиту обратной или нулевой последовательности.

# 3.3 Защита от перегруза

# Для защиты цехового трансформатора при перегрузе принимается максимальная токовая защита, устанавливаемая со стороны ВН трансформатора. Защита выполняется с помощью одного токового реле, включенного на фазный ток, и действует на сигнал с выдержкой времени. МТЗ отстраивается от максимального рабочего тока трансформатора с учетом 40% - ной перегрузки

# Ток срабатывания защиты

# здесь КОТС = 1,2 – коэффициент отстройки; КВ = 0,9 – коэффициент возврата реле РСТ.

# Выдержка времени максимальной токовой защиты  выбирается больше выдержки времени защиты трансформатора от КЗ (около 10 с.).

# Защита при однофазных КЗ

# Для защиты цехового трансформатора при однофазных КЗ в обмотке и на выводах НН, а также в сети НН принимается токовая защита нулевой последовательности с выдержкой времени. При однофазном КЗ на напряжении 0,4 кВ токи замыкания, проходящие по этой стороне, достаточно велики. Однако ток КЗ не полностью трансформируется на сторону высшего напряжения, поэтому рассмотренная максимальная токовая защита недостаточно чувствительна к этим КЗ. Защиту выполняют с помощью одного токового реле, включенного на трансформатор тока, установленный в цепи заземления нейтрали цехового трансформатора. В реле протекает полный ток однофазного КЗ.

# Токи срабатывания защиты и реле определяется по формулам:

# ,

# где  Ic.з1 – ток срабатывания защиты нулевой последовательности на стороне 0,4 кВ, который согласуется, в свою очередь, с током отсечки автомата (для защиты присоединений устанавливается автомат с током отсечки Iотс > I2раб.макс);  kн1 – коэффициент надежности согласования, принимаемый равным 1,1;  kн2 – коэффициент надежности согласования, принимаемый равным 1,2;  Iс.з – ток срабатывания защиты, с которой производится согласование.

# Коэффициент чувствительности защиты нулевой последовательности определяется при однофазном КЗ на выводах НН трансформатора по формуле

# ,

# где Iк(1) – минимальный ток однофазного КЗ на шинах НН; для цеховых трансформаторов с соединением обмоток треугольник – звезда с нулем IK(1) = IK(3);

# Выдержку времени защиты нулевой последовательности, установленной в нейтрали цехового трансформатора, отстраивают от времени срабатывания автоматических выключателей двигателей и принимают равной 0,5 с.

# Газовая защита

# Газовая защита является основной защитой трансформатора от межвитковых замыканий и других внутренних повреждений, сопровождаемых разложением масла и выделением газа. В качестве реагирующего органа выбирается реле типа РГТ – 80 с уставкой скоростного элемента (нижнего) 0,6 м/с. Верхняя пара контактов действует на сигнал при слабом газовыделении и понижении уровня масла. Нижняя пара контактов действует на отключение при бурном газообразовании и дальнейшем понижении  уровня масла.

# 4 Расчет защиты кабельных линий

# В общем случае кабельные линии промышленных предприятий защищают при следующих повреждениях и ненормальных режимах:

# - при междуфазных КЗ;

# - при замыканиях на землю (трехфазных, двухфазных, двойных, однофазных);

# - при разрывах фазы;

# - при перегрузке.

# 4.1 Защита кабельной линии Л7

# Для защиты кабельной линии при междуфазных КЗ принимается максимальная токовая защита с независимой характеристикой выдержки времени. Схема соединения трансформаторов тока – неполная звезда.

# При определении тока срабатывания МТЗ кабельной линии исходят из реальных условий ее эксплуатации и возможных послеаварийных режимов ее работы, Если они неизвестны, то перед расчетом необходимо ими задаться.

# Защиты двух и более соединенных элементов, например, трансформатор – линии – двигатели, согласовывают по чувствительности и времени. Ток срабатывания МТЗ рассматриваемой линии, который отстраивается от тока самозапуска IСАМ асинхронных двигателей, определяется по следующей формуле:

# ,

# где  КU,д – напряжение на зажимах асинхронных двигателей в относительных единицах, определяемое при расчете самозапуска этих двигателей. Допустимое значение КU,д находится в пределах (0,55 – 0,7)Uном.

# Ток самозапуска определяется как ток трехфазного короткого замыкания за эквивалентным сопротивлением ZЭ на шинах РП3, т.е. .

# Трансформатор тока выбирается по условию I1.НОМ >ΣIАД

# Ток срабатывания реле

# .

# Выдержка времени МТЗ принимается на ступень селективности больше времени срабатывания токовой отсечки асинхронных двигателей, т.е.

# tМТЗ.Л7 = tОТС + Δt

# В связи с тем, что для защиты асинхронных двигателей от междуфазных КЗ применяют токовую отсечку с использованием токовых реле РСТ и промежуточного реле РП-26, замедляющего время действия токовой отсечки и позволяющего благодаря этому отстроиться от апериодической составляющей пускового тока, принимается tОТС = 0,1 с.

# Коэффициент чувствительности определяется при двухфазном КЗ на шинах РП3, к которым подключены асинхронные двигатели

# .

# Если в результате расчета коэффициент чувствительности окажется меньше 1,5, то следует либо уменьшить количество двигателей,  самозапускающихся одновременно, если это допустимо  по технологии производства, либо дополнить МТЗ пуском от реле минимального напряжения.

# Защита от однофазных замыканий на землю

# Устанавливается трансформатор тока нулевой последовательности. Схема включения – полная звезда, КСХ =1.

# 4.2 Защита кабельной линии Л5, Л6

# Согласно ПУЭ, на линиях 10 кВ должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от многофазных замыканий и от однофазных замыканий на землю. От многофазных замыканий устанавливается двухступенчатая токовая защита, первая ступень которой выполнена в виде токовой отсечки без выдержки времени, а вторая – в виде максимальной токовой защиты с независимой характеристикой выдержки времени.

# 4.2.1 Токовая отсечка без выдержки времени

# Тип трансформатора тока и его номинальное значение выбирается по допустимому току кабеля. Максимальный рабочий ток

# Выбирается трансформатор тока.	Коэффициент трансформации:

# .

# Схема включения трансформаторов тока – неполная звезда, следовательно коэффициент схемы Ксх =1.

# Определяется ток срабатывания защиты и ток срабатывания реле Iср.р

# ,

# где Котс – коэффициент отстройки, Котс = 1,2;

# .

# 4.2.2 МТЗ с выдержкой времени

# Тип трансформатора тока и коэффициент трансформации выбирается аналогично п. 4.3.1 , т.е. по допустимому току кабеля.

# Ток  срабатывания защиты отстраивается от максимального рабочего тока с учетом самозапуска двигателей

# ,

# где Котс – коэффициент отстройки, Котс = 1,2;

# Ксзап – коэффициент самозапуска;

# КВ – коэффициент возврата реле, КВ = 0,9.

# Коэффициент самозапуска Ксзап равен

# ,

# где ток самозапуска определяется как ток трехфазного короткого замыкания за эквивалентным сопротивлением ZЭ на шинах РП1 (РП2), т.е. .

# .

# Если за Imax.раб принять длительно допустимый ток кабеля, то

# .

# Коэффициент чувствительности при КЗ в основной зоне

# ,

# и в резервной зоне

# .

# Ток срабатывания реле

# Определяется время срабатывания защиты

# Выбирается реле напряжения РСН. Реле подключается ко вторичной обмотке трансформатора напряжения.

# Напряжение срабатывания защиты Uсз

# ,

# где Котс – коэффициент отстройки, Котс = 1,1; Кв – коэффициент возврата реле напряжения, Кв=1,1.

# .

# Коэффициент чувствительности реле по напряжению Кч:

# ,

# где Umin.ост – минимальное остаточное напряжение, кВ. Оно определяется по формуле

# Напряжение срабатывания реле UСР

# .

# Выбирается реле РСН  и напряжение уставки

# .

# 4.2.3. Защита от однофазных замыканий на землю

# Определяется тип трансформатора тока нулевой последовательности. Схема включения трансформатора тока – полная звезда, следовательно, КСХ =1.

# Для кабеля заданной марки ток нулевой последовательности равен

# I0Л = IC0∙ L5 ∙ nЛ5 ,

# где IСО – удельный емкостный ток однофазного замыкания на землю, А/км. [4].

# Ток срабатывания защиты:

# IСЗ = Котс ∙ 3 ∙ I0Л

# Ток срабатывания реле не определяется, т.к. коэффициент трансформации трансформатора тока нулевой последовательности можно сделать любым.

# Если неизвестен ток утечки для всей сети предприятия, определяемый экспериментально, то проверку чувствительности произвести невозможно.

# 5 Расчет защиты трансформатора Т1, Т2

Согласно ПУЭ для трансформаторов общего назначения должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от следующих видов повреждений и ненормальных режимов работы:

- многофазных замыканий в обмотках и на выводах,

- межвитковых замыканий на землю,

- токов в обмотках, обусловленных перегрузкой,

- понижения уровня масла.

Соответственно устанавливаем следующие виды защит:

- продольная дифференциальная защита от различных видов короткого замыкания,

- МТЗ без выдержки времени как резервная от внешних многофазных коротких замыканий,

- защита от перегруза,

- газовая защита.

5.1 Продольная дифференциальная защита

Согласно ПУЭ на двухтрансформаторных подстанциях при мощности трансформатора 4 МВА и более устанавливается дифференциальная защита без выдержки времени.

Защита выполняется с помощью дифференциального реле.

- Определяются первичные номинальные токи силового трансформатора, максимальные рабочие токи, выбираются трансформаторы тока и находятся соответствующие вторичные токи в плечах защиты. Трансформаторы тока, соединенные в треугольник (ВН) выбираются по первичному току   для того, чтобы вторичные токи не превышали величину 5 А. Расчетные значения сводятся в таблицу 5.

Таблица 5 – Расчет токов для выбора ТТ

| Наименование величины | Обозначение и метод определения | Числовые значения для сторон |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН |
| Первичные номинальные токи трансформатора, А Максимальный рабочий ток, А Схема соединения трансформаторов тока Условие выбора ТТ для высокой стороны Тип трансформатора тока Коэффициенты трансформации трансформаторов тока Вторичные токи в плечах защиты | nT | Треугольник | Звезда |

За основную принимается сторона, у которой по расчетам наибольшее значение вторичного тока.

2. Определяется ток срабатывания защиты

Ток срабатывания защиты предварительно определяется:

- по условию отстройки от тока небаланса, вызванного погрешностями трансформаторов тока  и регулированием напряжения под нагрузкой (РПН) . При этом все токи приводятся  к ступени напряжения основной стороны;

,

где  - коэффициент однотипности трансформаторов тока;

- коэффициент апериодической составляющей для дифференциального реле;

допустимая погрешность трансформаторов тока.

,

где  - пределы регулирования напряжения ступени стороны ВН.

Предварительное значение тока срабатывания по условию отстройки от токов небаланса

,

где- коэффициент отстройки.

- по условию отстройки от броска тока намагничивания

,

- коэффициент отстройки от броска тока намагничивания при включении силового трансформатора.

При использовании реле РНТ 565 Котс = 1,3.

Из двух токов срабатывания выбирается наибольший.

Производится предварительная проверка чувствительности защиты с целью выяснения в первом приближении возможности использования реле РНТ-565.

Для двухобмоточных трансформаторов и для ориентировочных расчетов защиты трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов коэффициент чувствительности может быть определен по выражению

,

где  – минимальное значение тока короткого замыкания вида m (m = 3 – трехфазное КЗ; m = 2 – двухфазное КЗ; m = 1 – однофазное замыкание) в защищаемой зоне;

- коэффициент схемы, определяемый видом повреждения m, схемой соединения трансформаторов тока защиты на рассматриваемой стороне N и схемой соединения обмоток защищаемого трансформатора.

Таблица 6 – Значения коэффициента схемы

| N пп | Вид короткого замыкания | Место короткого замыкания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехфазное | На стороне треугольника или звезды | 1 |
| 2 | Двухфазное | На стороне звезды На стороне треугольника | 1 |
| 3 | Однофазное | На стороне звезды |  |

Таблица составлена исходя из следующего:

- на стороне звезды силового трансформатора трансформаторы тока соединены в треугольник, а на стороне треугольника – в звезду;

- значения даны для трехлинейной схемы защиты, для двухрелейной схемы значения приведены в скобках.

Предварительное значение коэффициента чувствительности защиты определяем по току двухфазного короткого замыкания на секции Г1, приведенному к высшему напряжению.

.

Определяется число витков насыщающегося трансформатора реле для основной стороны

,

где Fср = 100 Авитков – магнитодвижущая сила срабатывания реле типа РНТ-565.

Полученное число витков насыщающегося трансформатора уточняется с учетом составляющей . Расчеты сводятся в таблицу.

Таблица 7 – Расчет числа витков реле РНТ-565

| № пп | Наименование величины | Обозначение и метод определения | Числовые значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Расчетный ток срабатывания на основной стороне, А Расчетное число витков обмотки насыщающегося трансформатора тока (НТТ) реле для основной стороны, витки Принятое число витков обмотки НТТ реле для основной стороны, витки Ток срабатывания реле на основной стороне, А Расчетное число витков обмотки насыщающегося трансформатора тока (НТТ) реле для неосновной стороны, витки Принятое число витков обмотки НТТ реле для неосновной стороны, витки Составляющая тока небаланса , А Уточненное значение тока срабатывания защиты Icз, А Уточненный ток срабатывания реле на основной стороне, А Окончательно принятое число витков НТТ реле для установки на основной стороне (110 кВ) и неосновной стороне (10 кВ), витки |  |  |

Оценивается чувствительность защиты при двухфазном КЗ на шинах В в минимальном режиме работы системы

Коэффициент чувствительности

.

Если рассчитанная защита имеет достаточную чувствительность, то она может быть рекомендована к установке.

Принимается  к установке реле РСТ и находится ток уставки реле

## 5.2 Защита от внешних коротких замыканий

Для защиты от внешних коротких замыканий применяется МТЗ с независимой выдержкой времени. Она является резервной защитой от внешних коротких замыканий. Защита выполняется с помощью статического реле типа РСТ. Определяется максимальный рабочий ток в точке установки защиты равный 1,4 номинального тока трансформатора:

,

здесь U1ном – первичное напряжение трансформатора Т1.

Выбирается трансформатор тока на стороне ВН

.

Схема включения трансформатора тока –  треугольник, .

Ток срабатывания защиты определяется из условия отстройки от максимального рабочего тока в точке установки защиты:

,

здесь КОТС = 1,2 – коэффициент отстройки; Кв = 0,9 – коэффициент возврата

Определяется коэффициент чувствительности основной зоны  и резервной зоны

;

.

## 5.3 Защита от перегруза

Для защиты от перегруза используется токовая защита в однофазном исполнении. Трансформаторы тока выбираются те же, что и выше.

.

Схема включения трансформаторов тока –  треугольник,

Ток срабатывания защиты определяется из условия отстройки от максимального рабочего тока в точке установки защиты:

,

здесь КОТС = 1,0,5 – коэффициент отстройки;

КВ = 0,9 - коэффициент возврата;

Ток срабатывания реле:

.

## 5.4 Газовая защита

Газовая защита  – это защита от внутренних повреждений трансформатора, сопровождающихся выделением газа, понижением уровня масла в газовом реле, или интенсивным движением потока масла из бака трансформатора в расширитель. Для правильной работы ГЗ корпус трансформатора устанавливается с наклоном 1,5-2% в сторону расширителя. Газовое реле устанавливается в рассечку трубопровода от корпуса трансформатора к расширителю. Газовая защита абсолютно селективна и не реагирует на повреждения.

На трансформаторе также необходимо установить реле РГЧЗ-66 для газовой защиты.

Газовая защита является основной защитой трансформатора от межвитковых замыканий и других внутренних повреждений, сопровождаемых разложением масла и выделением газа. В качестве реагирующего органа выбирается реле типа РГТ – 80 с уставкой скоростного элемента (нижнего) 0,6 м/с. Верхняя пара контактов действует на сигнал при слабом газовыделении и понижении уровня масла. Нижняя пара контактов действует на отключение при бурном газообразовании и дальнейшем понижении уровня масла.

# 6 Расчет защиты установленной на секционном выключателе

Согласно ПУЭ на секционном выключателе должна быть предусмотрена двухступенчатая токовая защита от многофазных КЗ. Первая ступень – токовая отсечка, вторая ступень – МТЗ с выдержкой времени. В схеме предусмотрены три секционных выключателя Q15, Q20, Q27. В зависимости от места установки выключателя определяется максимальный рабочий ток.

## 6.1 Токовая отсечка

Защита выполняется с помощью реле мгновенного действия, с коэффициентом возврата КВ = 0,9.

Для выбора трансформатора тока требуется определить максимальный рабочий ток

- Для выключателя Q27

;

- Для выключателя Q20

.

- Для выключателя  Q15

IМАХРАБ = I3МАХ на шине В1,2

Ток срабатывания защиты

,

здесь КОТС = 1,2 – коэффициент отстройки;

Ток срабатывания реле:

,

здесь КI – коэффициент трансформации трансформатора тока, где первичный ток  I1ном выбирается по максимальному рабочему току.

## Принимается к установке реле с током срабатывания.

6.2 МТЗ с выдержкой времени

## МТЗ с выдержкой времени выполняется на реле РТВ:

Принимаем к установке трансформатор тока  с коэффициентом трансформации

Схема включения трансформатора тока и реле – неполная звезда, коэффициент схемы КСХ = 1

Ток срабатывания защиты

здесь КОТС = 1,2 – коэффициент отстройки;

КВ = 0,9 – коэффициент возврата;

КЗ = 1,2.

Коэффициент чувствительности при IГКЗMIN на выводах высокого напряжения:

Выдержка времени защиты принимается на ступень селективности больше максимальной выдержки времени защит отходящих присоединений, то есть выдержки времени МТЗ выключателя Q24.

.

где ∆t = 0,4 с – ступень селективности статического реле.

Для обеспечения рассчитанного времени срабатывания защиты выбираем реле времени РВ 01, пределы регулирования времени которого от 0,1 до 50 с.

7 Защита сборных шин

Наиболее эффективной для шин является дифференциальная защита, позволяющая отключить повреждение без замедления.

Защита должна реагировать:

- в сетях с глухозаземленной нейтралью на все виды междуфазных и однофазных замыканий;

- в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью на короткие замыкания между фазами и двойные замыкания на землю.

В зону действия защиты шин обычно входят собственно шины, выключатели, шинные разъединители, трансформаторы напряжения, разрядники.

Расчет уставок дифференциальной токовой защиты.

Ток срабатывания выбирается из двух условий:

1. Защита не должна срабатывать от тока нагрузки наиболее загруженного присоединения в случае обрыва токовых цепей  трансформаторов тока

где kн = 1,1 – 1,2 – коэффициент надежности.

- Защита должна быть отстроена от тока небаланса, протекающего через защиту в режиме внешнего КЗ

,

где  kН = 1,5 – коэффициент надежности;  kА = 1 – коэффициент, учитывающий влияние апериодической составляющей тока короткого замыкания в трехфазном режиме; ε = 0,1 – допустимая погрешность трансформаторов тока; IК.вн.макс – максимальное значение тока внешнего короткого замыкания.

Из двух значений IСЗ выбирается  большее.

Коэффициент чувствительности защиты

,

здесь IKmin – минимальное значение тока внутреннего короткого замыкания.

Расчетное число витков ωрасч реле типа РНТ-565 определяется

,

где Fср = 100 Авитков – магнитодвижущая сила срабатывания реле; nТ – коэффициент трансформации трансформатора тока.

Округление расчетного числа витков производится в ближайшую меньшую сторону.

# 8 Расчет защиты воздушных линий Л1, Л2 (Л3, Л4)

Согласно ПУЭ на параллельных воздушных линиях с двухсторонним питанием напряжения 110 кВ предусматриваются следующие защиты:

- основная защита от междуфазных КЗ – поперечная дифференциальная направленная защита;

- дополнительная к основной от междуфазных КЗ – токовая отсечка без выдержки времени, отдельная для каждой параллельной цепи;

- защита от однофазных замыканий на землю – трехступенчатая направленная токовая защита нулевой последовательности.

8.1 Расчет направленной поперечной дифференциальной защиты

## Рисунок 2 - Поперечная дифференциальная направленная защита

Поперечная дифференциальная направленная защита выполнена на основе статического реле типа РСТ, включенного на разность токов параллельных цепей. Для определения поврежденной цепи последовательно с обмоткой токового реле включается обмотка тока реле направления мощности РМ11, а обмотка напряжения этого реле включается во вторичную обмотку трансформатора напряжения, установленного на секции В1с.

Для выбора трансформатора тока определяется максимальный рабочий ток линии при повреждении на другой линии.

,

где SА-В – передаваемая мощность по линиям Л1, Л2;

UЛ – напряжение линий Л1, Л2.

Выбираем трансформатор тока с коэффициентом трансформации

Для каждой цепи линии предусматривается три трансформатора тока, включенные по схеме полной звезды, коэффициент схемы КСХ = 1.

Выбирается трансформатор напряжения с коэффициентом трансформации

.

Ток срабатывания защиты определяется двумя условиями:

- отстройкой от тока небаланса

,

где КОТС=1,25 – коэффициент отстройки.

,

где КА = 2 -  коэффициент апериодической составляющей для токового реле;

КОДН = 0,5 – коэффициент однотипности для идентичных трансформаторов тока;

- класс точности трансформатора

Ток срабатывания защиты

;

- отстройкой от максимального рабочего тока при отключении одной из линий:

,

где КВ=0,9 – коэффициент возврата для реле РСТ.

Принимается  к выполнению большее из двух значений.

Чувствительность  защиты определяется по минимальному току двухфазного короткого замыкания в двух случаях:

1) при повреждении в середине одной из параллельных цепей (рис.3)

– ток при точке двухфазного КЗ на шинах В при питании от системы 1;

- ток при точке двухфазного КЗ на шинах А при питании от системы 2.

Ток в неповрежденной цепи находится как четверть разницы этих токов:

.

Токи  в поврежденной цепи:

От шин В к точке КЗ -  ;

От шин А к точки КЗ - .

Коэффициент чувствительности с обоих концов одинаковый:

.

2) при повреждении в конце одной из линий, когда она отключена с одной стороны каскадным действием защиты (рис. 4)

Рисунок 4 – К расчету чувствительности защиты

При этом питание от системы 1 не учитываем, тогда коэффициент чувствительности

.

Если в обоих случаях защита удовлетворяет требованиям чувствительности, то ее можно использовать в качестве МТЗ при отключении одной из параллельных линий.

Ток срабатывания реле:

Длина зоны каскадного действия (вблизи шин В) находится по выражению:

здесь L12- длина линий Л1 и Л2 в км.

Длина зоны каскадного действия должна лежать в допустимых  пределах.

Длина мертвой зоны по органу направления мощности РМ 11 (вблизи шин А) может быть найдена из упрощенного выражения (без учета активного сопротивления линии и без учета подпитки с противоположной стороны), исходя из минимального напряжения срабатывания реле РМ 11 UСР.MIN=0,25 В.

здесь КU- коэффициент трансформации трансформатора напряжения;

где Худ=0,4 Ом/км – удельное индуктивное сопротивление линии.

## 8.2 Токовая отсечка без выдержки времени

Ненаправленная токовая отсечка без выдержки времени предназначена для отключения трехфазных КЗ в пределах мертвой зоны дифференциальной защиты.

Защита выполняется на реле РСТ.

Реле включается во вторичные обмотки ранее выбранных трансформаторов тока.

Ток срабатывания защиты отстраивается от наибольшего тока трехфазного КЗ:

- на шинах А при питании от системы 2 - ;

- на шинах  В при питании от системы 1 :

,

здесь КОТС = 1,15 – коэффициент отстройки.

Коэффициент чувствительности определим только при трехфазном  КЗ, так как основное назначение защиты – резервировать отказ поперечной дифференциальной направленной защиты при трехфазных КЗ в мертвой зоне.

При КЗ на одной цепи А - В вблизи шин В расчетный ток находится как сумма токов, посылаемых системой 2 , и половины тока со стороны системы 1:

.

Коэффициент чувствительности

.

Если защита проходит по коэффициенту чувствительности, то она будет отключать повреждения лишь в небольшой зоне вблизи шин В.

## 8.3 Токовая защита нулевой последовательности

Используется токовую защиту нулевой последовательности. Защита выполняется трехступенчатой. Измерительными органами защиты являются реле тока, подключенные к фильтру тока нулевой последовательности.

Первая ступень защиты – токовая отсечка нулевой последовательности без выдержки времени. Ее ток срабатывания выбирается из условий отстройки от максимального значения периодической составляющей утроенного начального тока нулевой последовательности, проходящего в месте установки защиты при К(1)и К(2) .

Ток срабатывания защиты

,

где КОТС = 1,3;

I0КЗ.макс.внеш – максимальное значение периодической составляющей начального тока нулевой последовательности при коротком замыкании в конце зоны.

,

где Х1Σ, Х2Σ, Х0Σ – сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательности соответственно; принимаем ХΣ1= Х2Σ; Х0Σ =3 Х1Σ.

Ток срабатывания реле:

.

Вторая ступень защиты отстраивается от тока срабатывания защиты первой ступени линии Л3, которая в данной работе не рассчитывается.

## Третья ступень защиты -  МТЗ нулевой последовательности. В нормальном режиме и при многофазных повреждениях в реле проходит ток небаланса, поэтому ток срабатывания защиты выбираем без учета рабочих токов по условию . Защита на всех ступенях выполняется направленной с реле РМ – 11. Данная защита не имеет мертвой зоны

Защиту выполняется на реле РСТ  и реле направления мощности РМ.

Измерительными органами являются выбранные ранее трансформаторы тока, включенные по схеме полной звезды и трансформатор напряжения.

Ток срабатывания защиты

,

здесь КОТС=1,2 – коэффициент отстройки;

КВ= 0,9 – коэффициент возврата  для реле РСТ

.

,

где КОДН =0,5 – коэффициент однотипности для идентичных трансформаторов тока;

ε = 0,1 – класс точности трансформаторов тока.

Коэффициент чувствительности в основной зоне определяется по току

.

Выдержка времени МТЗ определяется для всей сети А-В-Б путем разделения схемы на две части, в каждой из которых будет по одному источнику, и производится независимое определение времени срабатывания МТЗ (рис. 5)

Ступень селективности для статического реле принимается t = 0,4 с.

Для обеспечения выдержки времени выбирается реле времени РВ 01, пределы регулирования времени которого от 0,1 до 50 с.

Время срабатывания защит 16 и 18 отстраивается от времени срабатывания предыдущих защит. При этом минимальное время срабатывания защит присоединений (на шинах РП) берется 0,1 с.

Рисунок 5 – Выдержки времени максимальной токовой защиты сети А-Б-В

9 Расчет защиты конденсаторной установки

От повреждений и ненормальных режимов конденсаторных установок предусматривается защита, действующая при многофазных коротких замыканиях, перегрузках и повышения напряжения.

Номинальный ток конденсаторной установки:

.

В сетях выше 1000 В для защиты БСК от междуфазных коротких замыканий устанавливается максимальная токовая защита без выдержки времени.

Ток срабатывания защиты:

где КН = 2(2,5;

Ток срабатывания реле:

,

где nТ – коэффициент трансформации трансформатора тока, у которого первичный ток выбирается по номинальному току БСК.

Выбирается реле тока и уставка.

Коэффициент чувствительности:

Защита от перегрузок токами высших гармоник

Ток срабатывания защиты:

,

где Котс = 1,3.

Ток срабатывания реле

.

Время срабатывания защиты: tc.з=9,1 с.

Защита от повышения напряжения

Напряжение срабатывания защиты:

Напряжение срабатывания реле:

,

где nН =U1ном/U2ном – коэффициент трансформации трансформатора напряжения.

Выбирается реле РН с уставкой срабатывания.

Выдержка времени защиты tс.з =3 - 5 мин.

10 Расчет защиты трансформаторов электропечных установок

Для трансформаторов электропечных установок предусматривают следующие виды защит:

- токовую защиту без выдержки времени от многофазных коротких замыканий;

- токовую защиту от перегрузки;

- газовую защиту;

- защиту от однофазных коротких замыканий на землю.

МТЗ без выдержки времени в двухфазном, двух- или трехрелейном исполнении устанавливается со стороны питания с током срабатывания

,

где коэффициент отстройки КОТС = 2,0…3,0 для руднотермических печей и КОТС =3,0…4,5 для дуговых сталеплавильных печей.

.

Ток срабатывания реле

,

где nТ = коэффициент трансформации трансформатора тока, значение I1ном которого выбирается по номинальному току ДСП.

Чувствительность защиты проверяется по двухфазному короткому замыканию в конце сети питания печи

Токовая защита от перегрузки включается через трансформаторы тока, установленные на стороне низшего напряжения. Учитывая возможность несимметрии токов фаз, защиту от перегрузки выполняют трехфазной.

Ток срабатывания защиты отстраивается от наибольшего длительно допустимого тока ДСП

Выдержка времени защиты отстраивается от времени подъема электродов (для дуговых печей) и составляет  tЗ = 10 с.

Чувствительность защиты не проверяется.

Газовая защита устанавливается согласно общим положениям.

Защита от однофазных коротких замыканий на землю предусматривается, если это требуется по условиям работы сети с глухозаземленной нейтралью.

11 Расчет защиты полупроводниковых преобразовательных агрегатов

Основными защитами трансформатора преобразовательного агрегата являются: максимальная токовая защита без выдержки времени от многофазных КЗ в обмотках и на выводах трансформатора, газовая защита и токовая защита от перегрузки, если нет защиты от перегрузки полупроводникового преобразователя.

Токовая защита без выдержки времени выполняется двухфазной трехлинейной с помощью реле РТ-40 или РСТ. При недостаточной чувствительности рекомендуется использовать реле РНТ-565.

,

где КОТС = 3,0…4,0 для реле РТ-40 и РСТ и 1,3 для реле РНТ-565 с учетом отстройки от бросков тока намагничивания при включении нагруженного трансформатора и от возможных толчков тока нагрузки.

,

Номинальная мощность трансформатора определяется по формуле

,

здесь Ud и Id соответственно выпрямленные напряжение и ток ППА, η = 0,95 – коэффициент полезного действия питающего трансформатора.

Коэффициенты чувствительности определяются при двухфазном КЗ на выводах высокого и низкого напряжений

;

,

где nТ – коэффициент трансформации питающего трансформатора.

МТЗ от перегрузки с выдержкой времени обычно выполняется на реле РТ-80. Ток срабатывания защиты определяется из условия отстройки от номинального тока преобразователя

,

здесь КОТС = 1,1; КВ = 0,8 – коэффициент возврата реле, КП – кратность тока перегрузки по отношению к Iном. При отсутствии данных о перегрузке кратность тока можно принять равным 2,5.

Газовая защита от внутренних повреждений и понижения уровня масла устанавливается на трансформаторах мощностью более 1000 кВА, а для внутрицеховых преобразовательных подстанций и установок – на трансформаторах мощностью 400 кВА и более.

12 Защита электродвигателей напряжением до 1000 В

Для электродвигателей напряжением до 1000 В должна предусматриваться защита от многофазных КЗ в сетях с глухозаземленной нейтралью и от однофазных замыканий. В случаях, где возможна перегрузка механизма устанавливается защита от токов перегрузки и защита минимального напряжения.

Защита от междуфазных КЗ возможна установкой плавких предохранителей или расцепителями автоматических выключателей. Вторая более предпочтительна. Расцепители позволяют выполнить все виды защиты – от коротких замыканий, перегрузки, снижения напряжения.

В первом случае необходимо произвести выбор предохранителя, плавких вставок к ним и проверить их по отключающей способности и по кратности тока короткого замыкания (отношение минимального тока КЗ к номинальному току плавкой вставки). Кратность тока должна быть не менее трех при однофазном КЗ в наиболее удаленной точке защищаемого участка

Номинальный ток двигателя рассчитывается по формуле

.

По номинальному току двигателя определяется марка и сечение питающего кабеля по условию

,

Сечение нулевого провода выбирается на две ступени ниже по шкале стандартных сечений кабелей.

Номинальный ток плавкой вставки выбирается  по наибольшему из двух токов:

;

,

где kотс = 1,2 – коэффициент отстройки; kпер = 2,5 – коэффициент перегрузки двигателя.

Определяется ток однофазного короткого замыкания на выводах электродвигателя.

Активное сопротивление прямой последовательности фазных проводов от трансформатора Т3(Т4) до двигателя

R1.фп = rудLкаб.

Сопротивление прямой последовательности нулевого провода

R1.нп = rудLкаб.

Активное сопротивление нулевой последовательности проводов

R0п =  R1.фп +3 R1.нп.

Индуктивное сопротивление прямой последовательности

Х1.п = худLкаб.

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности

Х0.п = 4Х1.п.

Активное сопротивление прямой последовательности трансформатора Т3(Т4)

Активное сопротивление нулевой последовательности трансформатора

R0т = 7R1т.

Индуктивное сопротивление прямой последовательности трансформатора

.

Индуктивное сопротивление нулевой последовательности трансформатора

Х0т=7Х1т.

Результирующее активное сопротивление контура при однофазном КЗ на выводах электродвигателя

RΣ = 2(R1ф + R1т)+R0п+R0т.

Результирующее индуктивное сопротивление контура

ХΣ=2(Х1п+Х1т)+Х0п+Х0т.

Полное сопротивление контура при однофазном КЗ на выводах электродвигателя

.

Ток однофазного КЗ

Проверяется предохранитель и плавкая вставка по кратности минимального тока короткого замыкания

Защитой от КЗ является также токовая отсечка. Она может быть выполнена с помощью токовых реле разных типов: РТ-40, РСТ, РТ-80, РТМ. Ток срабатывания токовой отсечки выбирается по условию

,

где Котс = 1,4 для реле РТ-40 и РСТ,  Котс = 1,8 для реле РТ-80 для реле РТМ Котс = 2,0   и При использовании автоматических выключателей Котс = 2, 0 – для электромагнитного расцепителя и 1,5 – для полупроводникового расцепителя.

Защита от перегрузки. Если электродвигатель подключается в сеть через автоматический выключатель с тепловым или комбинированным расцепителем, то тепловой расцепитель используют для выполнения защиты от перегрузки. Защита обеспечивается, если номинальный ток расцепителя равен номинальному току электродвигателя

IРЦном = IД.ном.

Выдержка времени тепловых расцепителей в условиях эксплуатации не регулируется и составляет 8-10 с в зависимости от значений IРЦном. Такая выдержка времени позволяет отстроить защиту от нормальных пусков и самозапусков электродвигателя

# 13 Проверка трансформатора тока и выбор контрольного кабеля

# Необходимо выбрать контрольный кабель во вторичных цепях трансформатора тока, установленного около заданного выключателя Q. Выбранный трансформатор тока имеет номинальный ток на первичной стороне: I1ном; на вторичной стороне -  I2ном = 5 А.

Коэффициент трансформации трансформатора тока:

.

Во вторичные цепи трансформатора тока включаются реле токовой отсечки и МТЗ. Расчетная кратность тока

Допустимое сопротивление нагрузки определяется по кривым  для данного трансформатора тока или по справочным таблицам для данного ТТ. Номинальная нагрузка трансформатора тока в классе точности 10Р составляет ZДОП.

Расчетное сопротивление нагрузки в схеме неполной звезды с двумя реле определяется выражением

,

где rПР – сопротивление проводов, Ом;

zр= 0,2 Ом – сопротивление реле;

rКОНТ =0,05 Ом – сопротивление контактов.

Найдем  rПР при условии zРАСЧ=zДОП:

По заданию вторичные цепи выполнены кабелем длиной l, тогда сечение кабеля

где ρ - удельное сопротивление материала кабеля.

Принимается стандартное сечение и выбирается марка контрольного кабеля.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

# Таблица П1 – Система и сеть А-Б-В

| Вари-ант | Мощность КЗ систем, МВА | UЛ, кВ | Длина, км | Передаваемая мощность, МВА | Мощность, забираемая ГПП, МВА | Кол-во отходя-щих транзит-ных линий | Мощ-ность Т1, Т2, МВА | Кол-во и мощ-ность Т3, Т4 , МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система 1 | Система 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | режимы | режимы |  | Л1,2 | Л3,4 | А-В | Б-В |  |  |  |  |
|  | макс | мин | макс | мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 900 | 800 | 1300 | 1000 | 35 | 40 | 25 | 12 | 19 | 5,6 | 2 | 2x4,0 | 5x1,0 |
| 2 | 950 | 850 | 1350 | 1100 | 35 | 45 | 30 | 13 | 16 | 6 | 3 | 2x4,0 | 5x1,0 |
| 3 | 1000 | 900 | 1400 | 1200 | 35 | 30 | 20 | 16 | 15 | 8,5 | 4 | 2x6,3 | 3x1,6 |
| 4 | 1400 | 1200 | 1000 | 900 | 35 | 27 | 22 | 11 | 18 | 14 | 3 | 2x10 | 5x2,5 |
| 5 | 1300 | 1100 | 1100 | 1000 | 35 | 16 | 20 | 22 | 15 | 10 | 2 | 2x6,3 | 5x1,6 |
| 6 | 1200 | 900 | 900 | 850 | 35 | 15 | 35 | 25 | 10 | 22 | 2 | 2x16 | 6x2,5 |
| 7 | 1300 | 1000 | 900 | 800 | 35 | 17 | 30 | 26 | 9 | 21 | 3 | 2x16 | 7x2,5 |
| 8 | 1000 | 800 | 1300 | 1000 | 35 | 30 | 25 | 12 | 19 | 6,3 | 2 | 2x4 | 5x0,63 |
| 9 | 1300 | 1000 | 1800 | 1300 | 110 | 24 | 32 | 70 | 80 | 34 | 4 | 2x40 | 6x2,5 |
| 10 | 1200 | 900 | 1700 | 1200 | 110 | 25 | 30 | 55 | 70 | 25 | 6 | 2x16 | 5x1,6 |
| 11 | 1250 | 1000 | 1500 | 1300 | 110 | 26 | 33 | 65 | 75 | 38 | 6 | 2x40 | 7x2,5 |
| 12 | 1600 | 1200 | 2000 | 1500 | 220 | 48 | 72 | 90 | 105 | 84 | 4 | 2x63 | 8x2,5 |
| 13 | 1500 | 1100 | 1800 | 1400 | 220 | 50 | 63 | 85 | 100 | 82 | 6 | 2x63 | 7x2,5 |
| 14 | 1400 | 1200 | 1100 | 900 | 110 | 45 | 65 | 75 | 65 | 22 | 4 | 2x16 | 8x1,0 |
| 15 | 1300 | 1100 | 1100 | 950 | 110 | 40 | 55 | 80 | 70 | 20 | 2 | 2x16 | 5x1,6 |
| 16 | 1500 | 1150 | 1700 | 1300 | 220 | 55 | 65 | 90 | 85 | 75 | 4 | 2x63 | 10x2,5 |
| 17 | 1400 | 1100 | 1800 | 1500 | 220 | 60 | 80 | 90 | 75 | 37 | 3 | 2x25 | 8x1,6 |
| 18 | 1500 | 1150 | 1800 | 1200 | 220 | 55 | 75 | 95 | 80 | 35 | 2 | 2x25 | 12x2,5 |
| 19 | 1500 | 1200 | 1900 | 1600 | 220 | 70 | 85 | 95 | 85 | 34 | 4 | 2x25 | 6x1,6 |
| 20 | 900 | 700 | 1200 | 1000 | 110 | 20 | 30 | 45 | 50 | 13 | 2 | 2x10 | 5x1,0 |

Таблица П2 – Выдержки времени защит и параметры отходящих линий от шин подстанции Г и РП1

| Ва-ри-ант | Выдержки времени защит на Q, с | Л5 | Л6 | Л7,Л8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 | 24 | Длина, км | Кол-во КЛ | Мате-риал | Сечение, мм2 | КСЗ | Длина, км | Кол-во КЛ | Мате-риал | Сечение, мм2 | КСЗ | Длина, м | Кол-во КЛ | Мате-риал | Сечение, мм2 | КСЗ |
| 1 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2 | A | 50 | 3,3 | 2,6 | 1 | A | 70 | 2,0 | 50 | 1 | М | 16 | 3,3 |
| 2 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 2 | A | 70 | 3,4 | 2,5 | 1 | A | 50 | 2,1 | 45 | 1 | А | 25 | 3,4 |
| 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2 | A | 95 | 3,5 | 2,4 | 2 | A | 95 | 2,2 | 30 | 2 | М | 16 | 3,5 |
| 4 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 2 | A | 95 | 3,55 | 2,3 | 2 | A | 240 | 2,0 | 37 | 4 | А | 35 | 3,55 |
| 5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 2 | A | 120 | 3,6 | 2,2 | 2 | A | 25 | 2,1 | 40 | 3 | А | 50 | 3,6 |
| 6 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 3 | M | 185 | 4,0 | 2,1 | 2 | A | 185 | 2,2 | 35 | 5 | М | 25 | 4,0 |
| 7 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 3 | M | 240 | 4,1 | 2,0 | 2 | A | 150 | 2,0 | 50 | 2 | М | 50 | 4,1 |
| 8 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2 | A | 35 | 3,5 | 1,9 | 1 | A | 120 | 1,7 | 52 | 1 | А | 35 | 3,5 |
| 9 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 3 | M | 185 | 3,9 | 1,7 | 6 | M | 240 | 1,65 | 34 | 4 | М | 25 | 3,9 |
| 10 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 3 | M | 150 | 3,8 | 1,8 | 2 | A | 150 | 2,0 | 62 | 2 | А | 95 | 3,8 |
| 11 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 3 | M | 240 | 4,1 | 1,3 | 6 | M | 240 | 1,4 | 55 | 6 | М | 25 | 4,1 |
| 12 | 2,2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 4 | M | 240 | 4,2 | 2,0 | 10 | M | 240 | 1,5 | 48 | 5 | А | 120 | 4,2 |
| 13 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,9 | 3 | M | 240 | 4,1 | 1,7 | 12 | M | 240 | 2,0 | 70 | 4 | М | 50 | 4,1 |
| 14 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 2,0 | 3 | A | 95 | 3,7 | 1,4 | 4 | A | 185 | 2,1 | 49 | 2 | А | 50 | 2,1 |
| 15 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 3 | A | 120 | 3,5 | 1,1 | 4 | A | 185 | 2,0 | 65 | 3 | М | 16 | 2,0 |
| 16 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 2,2 | 5 | M | 240 | 4,2 | 1,2 | 10 | M | 240 | 1,8 | 38 | 2 | А | 25 | 1,8 |
| 17 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 2,3 | 3 | M | 185 | 4,1 | 1,5 | 4 | M | 185 | 1,8 | 53 | 4 | М | 35 | 1,8 |
| 18 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 2,4 | 4 | M | 240 | 3,8 | 1,8 | 3 | A | 240 | 1,7 | 58 | 3 | А | 35 | 1,7 |
| 19 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 2,5 | 2 | A | 185 | 3,7 | 1,3 | 4 | M | 240 | 1,6 | 45 | 2 | М | 16 | 1,6 |
| 20 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 2 | A | 95 | 3,8 | 1,6 | 2 | A | 185 | 1,5 | 60 | 3 | А | 50 | 1,5 |

Таблица П3 – Параметры нагрузки шин РП1 и РП2

| Ва-ри-ант | Двигатели 10 кВ | Двигатели 380 В | БСК | ДСП | ППА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Мощ-ность кВт | КП | Тип | Рном, кВт | cosφ | η, % | Кпуск | Lкаб, м | S, кВАр | Кол-во | Sном, МВА | Тип | Назна-чение | Udн, В | Idн, А |
| 1 | 2 | 630 | 5,6 | 4A71A2УЗ | 0,75 | 0,87 | 77 | 5,5 | 10 | 3000 | 2 | 1,8 | АТ | Питание якорных цепей эл. двигате-лей пост. тока | 230 | 400 |
| 2 | 2 | 800 | 5,5 | 4A80A2 УЗ | 1,5 | 0,87 | 77 | 5,5 | 15 | 2000 | 2 | 1,0 |  |  | 460 | 400 |
| 3 | 3 | 1000 | 6,7 | 4A90L2 УЗ | 3,0 | 0,88 | 84,5 | 6,5 | 8 | 2500 | 3 | 1,8 |  |  | 230 | 600 |
| 4 | 3 | 1600 | 6,3 | 4A132S4 УЗ | 7,5 | 0,86 | 87,5 | 7,5 | 20 | 3000 | 2 | 5,0 |  |  | 460 | 600 |
| 5 | 2 | 2000 | 6,9 | 4A160S6 УЗ | 11,0 | 0,86 | 86 | 6,0 | 25 | 2000 | 1 | 1,0 |  |  | 230 | 800 |
| 6 | 3 | 2500 | 6,1 | 4A180M8 УЗ | 15,0 | 0,82 | 87 | 6,0 | 23 | 2500 | 2 | 2,8 |  |  | 460 | 800 |
| 7 | 2 | 3150 | 6,6 | 4A200M8 УЗ | 18,5 | 0,84 | 88,5 | 5,5 | 24 | 4000 | 2 | 2,8 |  |  | 230 | 1000 |
| 8 | 2 | 630 | 5,6 | 4A200L8 УЗ | 22,0 | 0,84 | 88,5 | 5,5 | 15 | 3500 | 1 | 2,8 |  |  | 460 | 500 |
| 9 | 2 | 5000 | 7,7 | 4A180M4 УЗ | 30,0 | 0,9 | 91 | 6,5 | 20 | 6000 | 2 | 25,0 |  |  | 230 | 900 |
| 10 | 2 | 2500 | 6,1 | 4A200M4 УЗ | 37,0 | 0,9 | 91 | 7,0 | 17 | 5000 | 1 | 5,0 |  |  | 460 | 500 |
| 11 | 2 | 6300 | 6,2 | 4A250S6 УЗ | 45,0 | 0,89 | 91,5 | 6,5 | 15 | 8000 | 1 | 45,0 | ВАКЛЕ | Для гор. эл.трансп. | 600 | 1000 |
| 12 | 3 | 5000 | 7,7 | 4A250M6 УЗ | 55,0 | 0,89 | 91,5 | 6,5 | 20 | 7000 | 2 | 45,0 |  |  | 600 | 2000 |
| 13 | 2 | 6300 | 6,2 | 4A280M8 УЗ | 75,0 | 0,85 | 92,5 | 5,5 | 18 | 5000 | 3 | 25,0 | ВАК | Питание ванн электролиза | 300 | 12500 |
| 14 | 2 | 1600 | 6,0 | 4A315S8 УЗ | 90,0 | 0,85 | 93 | 6,5 | 25 | 4000 | 2 | 9,0 |  |  | 500 | 25000 |
| 15 | 3 | 2000 | 6,9 | 4A355M10 УЗ | 110,0 | 0,83 | 93 | 6,0 | 30 | 5000 | 2 | 9,0 |  |  | 800 | 12500 |
| 16 | 2 | 1000 | 6,0 | 4A355S8 УЗ | 132,0 | 0,85 | 93,5 | 6,5 | 20 | 8000 | 1 | 15,0 | ТПВ | Питание вакуумно-дуговых и плазм. печей | 60 | 1600 |
| 17 | 2 | 5000 | 7,7 | 4A355S6 УЗ | 160,0 | 0,9 | 93,5 | 6,5 | 28 | 7000 | 3 | 9,0 |  |  | 100 | 1600 |
| 18 | 2 | 1600 | 6,3 | 4A315M4 УЗ | 200,0 | 0,92 | 94 | 6,0 | 35 | 4000 | 2 | 9,0 |  |  | 150 | 1250 |
| 19 | 3 | 1250 | 5,2 | 4A112MA8 УЗ | 2,2 | 0,71 | 76,5 | 5,0 | 10 | 3500 | 1 | 25,0 |  |  | 200 | 1250 |
| 20 | 2 | 2000 | 6,9 | 4A100S2 УЗ | 4,0 | 0,89 | 86,5 | 7,5 | 12 | 3000 | 1 | 9,0 |  |  | 50 | 5000 |

Примечание: 1. В вариантах 1…13 – синхронные двигатели типа СТД; 14…20 – асинхронные. 2. Защиту по четным вариантам выполнять на переменном оперативном токе, по нечетным – на постоянном.

Таблица П4 – Индивидуальные задания на расчет объектов схемы

| Вариант | Произвести полный расчет защиты объектов (нумерация выключателей по схеме рис. 1) | Изобразить схему защиты элементов | Выбрать ТТ | Материал и длина (м) провода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т1(16); Л1,2(1,5); Л5(21); СВ(15); Т3(30); Д(29); БСК(28) | Т3; Л1,2 | 21 | М, 30 |
| 2 | Т2(18); Л3,4(4,8); Л6(23); СВ(20); Т5(33); М(35) ; БСК(28) | Т1; Л3,4 | 4 | А, 50 |
| 3 | Т1(16); Л1,2(6,2); Л5(21); СВ(27); Т6(34); Д(32); БСК(28) | Т1; Л5 | 34 | М, 20 |
| 4 | Т2(18); Л3,4(3,7); Л6(23); СВ(15); Т3(30); М(35) | Т2; Л6 | 18 | А, 60 |
| 5 | Т1(16); Л1,2(1,5); Л5(21); СВ(20); Т5(33); Д(29) | Т1; СВ | 16 | М, 50 |
| 6 | Т2(18); Л3,4(4,8); Л6(23); СВ(27); Т6(34); М(35) | Т2; Л3,4 | 23 | А, 40 |
| 7 | Т1(16); Л1,2(6,2); Л5(21); СВ(15); Т3(30); Д(32); БСК(28) | Т1; Л5 | 6 | М, 20 |
| 8 | Т2(18); Л3,4(3,7); Л6(23); СВ(20); Т5(33); М(35); БСК(28) | Т2; СВ | 3 | А, 55 |
| 9 | Т1(16); Л1,2(1,5); Л5(21); СВ(27); Т6(34); Д(29) | Т1; Д | 29 | М, 10 |
| 10 | Т2(18); Л3,4(4,8); Л6(23); СВ(15); Т3(30); М(35) | Т2; СВ | 15 | А, 30 |
| 11 | Т1(16); Л1,2(6,2); Л5(21); СВ(20); Т5(33); Д(32) | Т1; Д | 16 | М, 65 |
| 12 | Т2(18); Л3,4(3,7); Л6(23); СВ(27); Т6(34); М(35) | Т2, М | 18 | А, 80 |
| 13 | Т1(16); Л1,2(1,5); Л5(21); СВ(15); Т3(30); Д(29) | Т1; Д | 21 | М, 10 |
| 14 | Т2(18); Л3,4(4,8); Л6(23); СВ(20); Т5(33); М(35); БСК(28) | Т2, СВ | 4 | А, 70 |
| 15 | Т1(16); Л1,2(1,5); Л5(21); СВ(27); Т6(34); Д(32) | Т1, Л6 | 1 | М, 80 |
| 16 | Т2(18); Л3,4(4,8); Л6(23); СВ(15); Т3(30); М(35) | Т2; СВ | 23 | А, 100 |
| 17 | Т1(16); Л1,2(6,2); Л5(21); СВ(20); Т5(33); Д(29) | Т1, Д | 20 | М, 30 |
| 18 | Т2(18); Л3,4(3,7); Л6(23); СВ(27); Т6(34); М(35) | Т2; Л3,4 | 3 | А, 110 |
| 19 | Т1(16); Л1,2(1,5); Л5(21); СВ(15); Т3(30); Д(32) | Т1; СВ | 16 | М, 100 |
| 20 | Т2(18); Л3,4(3,7); Л6(23); СВ(20); Т5(33); М(35) | Т2; Л3,4 | 20 | А, 60 |

Таблица П5 – Характеристики трансформаторов

| № | Т1, Т2 | Т3 |
| --- | --- | --- |
|  | Мощ-ность S, МВА | Тип | Uк , % | Пределы регу-лиро-вания, % | Мощ-ностьS, МВА | Тип | Uк, % |
| 1 | 4 | ТМН-4000/35 | 7,5 | 9 | 1,0 | ТМ-1000/10 | 7,5 |
| 2 | 6,3 | ТМ-6300/35 | 7,5 | 9 | 1,6 | ТСЗ-1600/6 | 5,5 |
| 3 | 10,0 | ТДН-10000/35 | 10 | 12 | 1,6 | ТМ-1600/6 | 5,5 |
| 4 | 16,0 | ТД-16000/35 | 10 | 5 | 1,0 | ТМ-1000/10 | 7,5 |
| 5 | 40,0 | ТРДН-40000/110 | 10,5 | 16 | 2,5 | ТМ-2500/10 | 6,5 |
| 6 | 32,0 | ТД-32000/110 | 10,5 | 5 | 2,5 | Тм-2500/6 | 6,5 |
| 7 | 63,0 | ТРДЦН-63000/220 | 12 | 12 | 1,6 | ТМ-1600/10 | 5,5 |
| 8 | 16,0 | ТДН-16000/110 | 10,5 | 16 | 0,63 | ТМ-630/10 | 5,5 |
| 9 | 25,0 | ТРДН-25000/220 | 12 | 12 | 1,0 | ТСЗ-1000/10 | 5,5 |
| 10 | 10,0 | ТДН – 10000/110 | 10,5 | 16 | 0,4 | ТСЗ-400/10 | 5,5 |

Таблица П6 - Активные сопротивления проводов и кабелей, Ом/км (r0)

| Сечение, мм2 | Провода и кабели | Сечение, мм2 | Провода и кабели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | медные | алюминиевые |  | медные | алюминиевые |
| 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25 | 18,9 12,6 7,55 4,56 3,06 1,84 1,20 0,74 | - - 12,6 7,90 5,26 3,16 1,98 1,28 | 35 50 70 95 120 150 185 240 | 0,54 0,39 0,28 0,20 0,158 0,123 0,103 0,17 | 0,92 0,64 0,46 0,34 0,27 0,21 0,17 0,132 |

Таблица П7 - Индуктивные сопротивления одной фазы трехфазной линии, Ом/км (х0)

| Сечение, мм2 | Кабельные линии на напряжение, кВ | Изолированные провода | Воздушная линия на напряжение, кВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 1 | 3 | 6 | 10 | в трубе | на роли-ках | на изоляторах | до 1 | 6-10 | 35 |
| 1-2,5 4-6 10-25 35-70 95-120 150-240 | - 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 | - 0,1 0,08 0,07 0,06 0,06 | - - 0,1 0,08 0,08 0,08 | - - 0,11 0,09 0,08 0,08 | 0,11 0,1 0,09 0,08 0,08 0,08 | 0,28 0,24 0,21 0,19 0,18 0,18 | 0,32 0,29 0,25 0,23 0,22 0,21 | - - 0,36 0,33 0,30 - | - - 0,41 0,38 0,35 - | - - - 0,42 0,4 - |

Таблица П8 - Длительно допустимый ток  на кабели напряжения 3; 6; 10 кВ с алюминиевыми жилами, бумажной изоляцией, в свинцовой или алюминиевой  оболочке, прокладываемые в земле

| Сечение токопрово-дящей жилы, мм2 | Токовые нагрузки, А | Сечение токопрово-дящей жилы, мм2 | Токовые нагрузки, А |
| --- | --- | --- | --- |
|  | трехжильные кабели |  | трехжильные кабели |
|  | до 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ |  | до 3 кВ | 6 кВ | 10 кВ |
| 6 10 16 25 35 50 | 55 75 90 125 145 180 | - 60 80 105 125 155 | - - 75 90 115 140 | 70 95 120 150 185 240 | 220 260 300 335 380 440 | 190 225 260 300 340 390 | 165 205 240 275 310 355 |

Таблица П9 - Удельные емкостные токи однофазного замыкания на землю кабелей 6-35 кВ с бумажной изоляцией и вязкой пропиткой, А/км

| Сечение жилы, мм2 | Кабели с поясной изоляцией | Кабели с отдельно освинцованными жилами | Сечение жилы, мм2 | Кабели с поясной изоляцией | Кабели с отдельно освинцованными жилами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 кВ | 10 кВ | 20 кВ | 35 кВ |  | 6 кВ | 10 кВ | 20 кВ | 35 кВ |
| 10 | 0,33 | - | - | - | 120 | 0,89 | 1,1 | 3,4 | 4,4 |
| 16 | 0,37 | 0,52 | - | - | 150 | 1,1 | 1,3 | 3,7 | 4,8 |
| 25 | 0,46 | 0,62 | 2,0 | - | 185 | 1,2 | 1,4 | 4,0 | - |
| 35 | 0,52 | 0,69 | 2,2 | - | 240 | 1,3 | 1,6 | - | - |
| 50 | 0,59 | 0,77 | 2,5 | - | 300 | 1,5 | 1,8 | - | - |
| 70 | 0,71 | 0,9 | 2,8 | 3,7 | 400 | 1,7 | 2,0 | - | - |
| 95 | 0,82 | 1,0 | 3,1 | 4,1 | 500 | 2,0 | 2,3 | - | - |

Таблица П10 - Расчетные значения емкости двигателей

| Тип электродвигателя | Номинальная мощность, кВт | Расчетное значение емкости обмотки статора на три фазы, мкФ |
| --- | --- | --- |
| СТД-5000-2 СТД-6300-2 СТД-8000-2 СТД-10000-2 СТД-12500-2 | 5000 6300 8000 10000 12500 | 0,110/0,85 0,110/0,110 0,170/0,110 0,170/0,150 0,220/0,150 |

Примечание: значения емкости в числителе относятся к напряжению 6 кВ, в знаменателе – к напряжению 10 кВ

Таблица П11 – Реле максимального тока РСТ-11,12,13,14

Реле предназначены для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве органа, реагирующего на повышение тока, и используются в комплектных устройствах, от которых требуется повышенная устойчивость к механическим воздействиям.

Структура условного обозначения

РСТ ХХМ-ХХ-Х Х4

РСТ - реле статическое тока; ХХМ - порядковый номер разработки (М - модернизированное, относятся только к РСТ 11М): 11 - для частоты 50 Hz и оперативного переменного тока; 12 - для частоты 60 Hz и оперативного переменного тока; 13 - для частоты 50 Hz и оперативного постоянного тока; 14 - для частоты 60 Hz и оперативного постоянного тока; 11М - для частот 50 и 60 Hz и оперативного постоянного и переменного тока; ХХ - максимальная установка по току: 04 - 0,2 А; 09 - 0,6 А; 14 - 2 А; 19 - 6 А; 24 - 20 А; 29 - 60 А; 32 - 120 А;
Х - вид и способ присоединения внешних проводников

Технические данные Тип реле Номиналь-ная частота, Hz Класс точ-ности Напря-жение пита-ния, 220 V Пределы уставки на ток срабаты-вания, А Номи-наль-ный ток, А Мощность, потребляемая реле при токе минимальной уставки, VA Номенклатурный номер РСТ 11-04-х 50 7,5 перем. 0,05-0,2 0,4 0,1 21 011 301  РСТ 11-09-х 5,0 0,15-0,6 6,3 0,1 21 011 302  РСТ 11-14-х 0,5-2,0 6,3 0,1 21 011 303  РСТ 11-19-х 1,5-6,0 10 0,2 21 011 304  РСТ 11-24-х 5-20 16 0,2 21 011 307  РСТ 11-29-х 15-60 16 0,8 21 011 308  РСТ 11-32-х 30-120 16 2,4 21 011 309  РСТ 13-04-х 7,5 пост. 0,05-0,2 0,4 0,1 21 013 301  РСТ 13-09-х 5,0 0,15-0,6 6,3 0,1 21 013 302  РСТ 13-14-х 0,5-2,0 6,3 0,1 21 013 303  РСТ 13-19-х 1,5-6,0 10 0,2 21 013 304  РСТ 13-24-х 5-20 16 0,2 21 013 307  РСТ 13-29-х 15-60 16 0,8 21 013 308  РСТ 13-32-х 30-120 16 2,4 21 013 309  РСТ 12-04-х 60 7,5 перем. 0,05-0,2 0,4 0,1 21 012 301  РСТ 12-09-х 5,0 0,15-0,6 6,3 0,1 21 012 302  РСТ 12-14-х 0,5-2,0 6,3 0,1 21 012 303  РСТ 12-19-х 1,5-6,0 10 0,2 21 012 304  РСТ 12-24-х 5-20 16 0,2 21 012 307  РСТ 12-29-х 15-60 16 0,8 21 012 308  РСТ 12-32-х 30-120 16 2,4 21 012 309  РСТ 14-04-х 7,5 пост. 0,05-0,2 0,4 0,1 21 014 301  РСТ 14-09-х 5,0 0,15-0,6 6,3 0,1 21 014 302  РСТ 14-14-х 0,5-2,0 6,3 0,1 21 014 303  РСТ 14-19-х 1,5-6,0 10 0,2 21 014 304  РСТ 14-24-х 5-20 16 0,2 21 014 307  РСТ 14-29-х 15-60 16 0,8 21 014 308  РСТ 14-32-х 30-120 16 2,4 21 014 309  РСТ 11М-04-х 50, 60 7,5 пост., перем. 0,05-0,2 0,4 0,1 21 011 310  РСТ 11М-09-х 5,0 0,15-0,6 6,3 0,1 21 011 311  РСТ 11М-14-х 0,5-2,0 6,3 0,1 21 011 312  РСТ 11М-19-х 1,5-6,0 10 0,2 21 011 313  РСТ 11М-24-х 5-20 16 0,2 21 011 314  РСТ 11М-29-х 15-60 16 0,8 21 011 315  РСТ 11М-32-х 30-120 16 2,4 21 011 316  Время срабатывания реле, с, не более: - при токе, равном 1,2 Iср - при токе, равном 3 Iср 0,06 0,035 Коэффициент возврата реле, не менее 0,9 Контакты реле 1 замыкающий, 1 размыкающий Коммуникационная способность контактов реле: - при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 1 А в цепях постоянного тока с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,02 с, W - при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,4, VA. 30 250 Коммутационная износостойкость, циклы ВО 12500 Потребляемая мощность по цепи питания: • РСТ 13, РСТ 14 W, не более • в нормальном режиме • в режиме срабатывания 7 8,5 • РСТ 11, РСТ 12, VA, не более • в нормальном режиме • в режиме срабатывания 7 8,5 • РСТ 11М, VA(W), не более • в нормальном режиме • в режиме срабатывания 1,5 2,5

Таблица П12 - Реле тока дифференциальные РСТ-15;16

Реле тока дифференциальные типов РСТ-15, РСТ-16 предназначены для использования с схемах дифференциальной защиты одной фазы силовых трансформаторов, автотрансформаторов, высоковольтных электродвигателей, генераторов, синхронных компенсаторов.

Структура условного обозначения

РСТ-ХХ Х4

РСТ - реле статического тока; ХХ - порядковый номер разработки (15 - для частоты 50 Hz; 16 - для частоты 60 Hz); Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

| Тип реле | Номинальный переменный ток, (Iном.), А | Номинальное напряжение питания постоянного тока, V | Время срабатывания при трехкратном токе срабатывания, S | Частота, Hz | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСТ-15 | 5 | 220 | 0,04 | 50 | 20 015 301  |
| РСТ-16 |  |  |  | 60 | 20 016 301  |
| Уставки по току срабатывания в долях от Iном: - при к=1 - при к=2 | 0,4; 0,5; 0,65; 0,9; 1,2 0,8; 1,0; 1,3; 1,8; 2,4 |
| Коэффициент надежности реле, не менее: - при пятикратном токе срабатывания - при двухкратном токе срабатывания | 1,35 1,2 |
| Мощность потребляемая: - цепями переменного тока, VA - цепями питания, W: - в нормальном режиме - в режиме срабатывания | 2 7 9 |
| Коммутационная способность контактов при напряжении от 24 до 250 V в цепи постоянного тока с постоянной времени не более 0,02 с, W | 30 |

Таблица П13 - Реле дифференциальные РНТ-565;566;566/2;567;567/2

Реле РНТ-565, РНТ-566, РНТ-566/2 предназначены для дифференциальной защиты одной фазы силовых трансформаторов, автотрансформаторов и генераторов переменного тока.
Реле РНТ-567, РНТ-567/2 предназначены для защиты шин.

Конструкция

Реле состоит из исполнительного органа РТ-40, промежуточного насыщающего трансформатора тока, смонтированных на общем основании и закрытых прозрачным кожухом.

Структура условного обозначения

РНТ-ХХХ Х4

РНТ - реле с насыщающим трансформатором; ХХХ - условный номер разработки (565; 566; 566/2; 567; 567/2); Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

| Тип реле | Включенные обмотки | Магнитодвижущая сила срабатывания, А | Диапазон токов срабатывания, А | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РНТ-565 | рабочая | 100 | 2,87-12,5 | 20 065 001  |
|  | рабочая последовательно с уравнительной |  | 1,45-12,5 |  |
| РНТ-566 | I рабочая |  | 0,34-2 | 20 066 001  |
|  | II рабочая |  | 0,62-4 |  |
|  | III рабочая |  | 2,56-20 |  |
| РНТ-566/2 | I рабочая |  | 0,34-2 | 20 266 001  |
|  | II рабочая |  | 4,35-100 |  |
| РНТ-567 | I рабочая |  | 1,05-20 | 20 067 001  |
|  | II рабочая |  |  |  |
| РНТ-567/2 | I рабочая |  | 0,7 | 20 267 001  |
|  | II рабочая |  |  |  |
| Время срабатывания реле при трехкратном токе срабатывания, с | 0,04 |
| Коэффициент надежности реле, не менее: - при пятикратном токе срабатывания - при двухкратном токе срабатывания | 1,35 1,2 |
| Коммутационная способность контактов при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А: - в цепи постоянного тока с постоянной времени не более 0,005 с, W | 60 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 1250 |

Таблица П14 - Реле тока дифференциальные РСТ-23

Реле тока дифференциальные серии РСТ-23 предназначены для использования в схемах дифференциальной защиты одной фазы силовых трансформаторов, автотрансформаторов, высоковольтных электродвигателей, генераторов, синхронных компенсаторов, шин, ошиновок.

Структура условного обозначения

РСТ-23-Х Х4

РСТ - реле статического тока; 23   - порядковый номер разработки; Х     - тип реле (1; 2; 3; 4; 5; 6;); Х4   - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

| тип реле | Номинальный переменный ток, (Iном.), А | Номинальное напряжение питания постоянного тока, V | Диапазон токов срабатывания, А | Частота, Hz | Номенклатурный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РСТ-23-1 | 5 | 110 | 0,84-20 | 50,60 | 20 123 001  |
| РСТ-23-2 |  | 220 |  |  | 20 223 001  |
| РСТ-23-3 |  | 110 | 2-48 |  | 20 323 001  |
| РСТ-23-4 |  | 220 |  |  | 20 423 001  |
| РСТ-23-5 | 1 | 220 | 0,4-9,6 |  | 20 523 001  |
| РСТ-23-6 | 5 | - | 0,84-20 |  | 20 623 001  |
| ПП-11* |  | - | - |  | 20 011 000  |
| Время срабатывания реле при двухкратном токе срабатывания, с | 0.04 |
| Диапазон регулирования коэффициента торможения | от 0,3 до 2,4 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 12500 |
| Диапазон входных токов, при котором обеспечиваются параметры реле РСТ-23-6 и приставки, А | от 0,8 до 40 |

Таблица П15 - Реле максимального тока РТ-40/0.2;0.6;2;6;10;20;50;100;200

Реле предназначены для применения в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве органа, реагирующего на повышение тока.

Структура условного обозначения

РТ Х40/ХХ Х4

РТ - реле тока; Х - наличие цифры 1 обозначает реле в унифицированной оболочке; 40 - номер разработки
ХХ - ток максимальной установки, А: 0,2; 0,6; 2; 6; 10; 20; 50; 100; 200; Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ15543.1-89.

| Типоисполнение реле | Пределы уставки на ток срабатывания реле, А | Номинальный ток, А | Потребляемая мощность при токе минимальной уставки, VA, не более |
| --- | --- | --- | --- |
|  | соединение катушек | соединение катушек |  |
|  | последоват. 1 диапазон | параллельное 2 диапазон | последоват. 1 диапазон; | параллельное 2 диапазон |  |
| РТ 40/0,2 | 0,05-0,1 | 0,1-0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,2 |
| РТ 40/0,6 | 0,15-0,3 | 0,3-0,6 | 1,6 | 2,5 | 0,2 |
| РТ 40/2 | 0,5-1,0 | 1,0-2,0 | 2,5 | 6,3 | 0,2 |
| РТ 40/6 | 1,5-3,0 | 3,0-6,0 | 10 | 16 | 0,5 |
| РТ 40/10 | 2,5-5,0 | 5,0-10,0 | 16 | 16 | 0,5 |
| РТ 40/20 | 5,0-10,0 | 10,0-20,0 | 16 | 16 | 0,5 |
| РТ 40/50 | 12,5-25,0 | 25,0-50,0 | 16 | 16 | 0,8 |
| РТ 40/100 | 25,0-50,0 | 50,0-100,0 | 16 | 16 | 1,8 |
| РТ 40/200 | 50,0-100,0 | 100,0-200,0 | 16 | 16 | 8 |
| РТ 140/0,2 | 0,05-0,1 | 0,1-0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,2 |
| РТ 140/0,6 | 0,15-0,3 | 0,3-0,6 | 1,6 | 2,5 | 0,2 |
| РТ 140/2 | 0,5-1,0 | 1,0-2,0 | 2,5 | 6,3 | 0,2 |
| РТ 140/6 | 1,5-3,0 | 3,0-6,0 | 10 | 16 | 0,5 |
| РТ 140/10 | 2,5-5,0 | 5,0-10,0 | 16 | 16 | 0,5 |
| РТ 140/20 | 5,0-10,0 | 10,0-20,0 | 16 | 16 | 0,5 |
| РТ 140/50 | 12,5-25,0 | 25,0-50,0 | 16 | 16 | 0,8 |
| РТ 140/100 | 25,0-50,0 | 50,0-100,0 | 16 | 16 | 1,8 |
| РТ 140/200 | 50,0-100,0 | 100,0-200,0 | 16 | 16 | 8 |
| Номинальная частота, Hz | 50, 60 |
| Контакты реле | 1 замыкающий, 1размыкающий |
| Класс точности | 5 |
| Коэффициент возврата, не менее: - на минимальной уставке шкалы - на остальных уставках шкалы. | 0,85 0,8 |
| Время замыкания замыкающего контакта, с, не более при отношении входного тока к току срабатывания, равном: •1,2 •3,0 | 0,1 0,03 |
| Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А: - в цепях постоянного тока с постоянной времени не более 0,005 s, W - в цепях переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5, VA | 60 300 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 2500 |

Таблица П16 - Технические данные реле напряжения РН-53 и РН-54

| Тип реле | Пределы уставок Uуст по шкале реле, В | Потребляемая мощность при минимальной уставке, ВА | Коэффициент возврата КВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальные реле РН 53/60 РН 53/200 РН 53/400 РН 53/60Д | 15…30 50…100 100…200 15…30 | Не превышает 1 ВА при напряжении минимальной уставки, не более 5 ВА при напряжении 100 В | Не менее 0,8 |
| Минимальные реле РН 54/48 РН 54/160 РН 54/320 | 12…24 40…80 80…160 | Не превышает 1 ВА при напряжении минимальной уставки | 1,25 |

Примечание:

1. Реле содержит двухполупериодный выпрямитель, к которому подключена обмотка электромагнитного реле. В цепь выпрямителя введены один или два последовательно соединенных резистора. Шкала реле проградуирована при включении одного резистора. Чтобы получить шкалу уставок вдвое большую, необходимо включить оба резистора.

2. Собственное время срабатывания реле РН-53 – 0,15 с при 1,2Uуст  и 0,03 с при 2Uуст, реле РН-54 – 0,15 с при 0,8Uуст.

3. Реле имеет один замыкающий и один размыкающий контакты.

Таблица П17 – Технические характеристики реле РН

| Тип реле | Исполнение реле по характеру изменения входной воздействующей величины | Номинальное напряжение, В | Напряжение срабатывания, В |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I диапазон | II диапазон | I диапазон | II диапазон |
| РН 53/60 | максимальное | 30 | 60 | 15-30 | 30-60 |
| РН 153/60 |  | 30 | 60 | 15-30 | 30-60 |
| РН 53/200 |  | 100 | 200 | 50-100 | 100-200 |
| РН 153/200 |  | 100 | 200 | 50-100 | 100-200 |
| РН 53/400 |  | 200 | 400 | 100-200 | 200-400 |
| РН 153/400 |  | 200 | 400 | 100-200 | 200-400 |
| РН 53/60Д |  | 100 | 200 | 15-30 | 30-60 |
| РН 153/60Д |  | 100 | 200 | 15-30 | 30-60 |
| РН 54/48 | минимальное | 30 | 60 | 12-24 | 24-48 |
| РН 154/48 |  | 30 | 60 | 12-24 | 24-48 |
| РН 54/160 |  | 100 | 200 | 40-80 | 80-160 |
| РН 154/160 |  | 100 | 200 | 40-80 | 80-160 |
| РН 54/32 |  | 200 | 400 | 80-160 | 160-320 |
| РН 154/320 |  | 200 | 400 | 80-160 | 160-320 |
| РН 51/1,4 | максимальное | 6 | 12 | 0,7 | 1,4 |
| РН 51/6,4 |  | 24 | 60 | 3,2 | 6,4 |
| РН 51/32 |  | 48 | 100 | 16 | 32 |
| Время замыкания замыкающего контакта реле максимального напряжения, с, не более: при отношении входного напряжения к напряжению срабатывания, равном: |
| - 1,2 - 2,0 - 2,0 (РН 53/60Д, РН 153/60Д) - 1,2 (РН 51) - 2,0 (РН 51) | 0,1 0,03 0,05 0,2 0,06 |
| Время замыкания размыкающего контакта реле минимального напряжения, с, не более: при отношении входного напряжения к напряжению срабатывания, равном: |
| - 0,5 - 0,6 - 0,8 | 0,1 0,12 0,15 |

Структура условного обозначения  РН Х5Х/ХХХ Х4 

РН - реле напряжения; 
Х - наличие цифры 1 означает реле в унифицированной оболочке; 
5 - номер разработки; 
Х - назначение реле: 
1 или 3 - реле максимального напряжения; 
4 - реле минимального напряжения; 
ХХ - напряжение максимальной уставки: 1,4; 6,4; 32; 48;60; 160; 200; 320; 400 В; 
Х - наличие буквы Д - отличительный индекс; 
Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, O) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89. 
НТД - ТУ 16-523.500-83

Библиографический список

- Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учебник для вузов /В.А. Андреев. - М.: Высш. шк., 2006. – 639 с.

- Кривенков В.В. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения: Учебное пособие для вузов /В.В. Кривенков, В.Н.Новелла.- М.: Энергоиздат, 1981, 328 с.

- Андреев В.А. Релейная защита систем электроснабжения в примерах и задачах: Учебное пособие /В.А. Андреев. – М.: Высш. шк., 2008. – 252 с.

- Справочник по проектированию электрических сетей /Под ред. Д.Л. Файбисовича. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 320 с.

- Справочник по проектированию электроснабжения /Под ред. В.И. Круповича, Ю.Г. Барыбина, М.Л. Самовера. – М.: Энергия, 1980. – 456 с.

- Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: учеб. пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. – 480 с.

- Релейная защита в системах электроснабжения. Методические указания к изучению курса и выполнению контрольного задания /Составители: Г.А. Комиссаров, Х.К. Харасов. – Челябинск: ЧГТУ, 1996. – 56 с.

Оглавление

|  |  | стр |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
| 1 | Расчет токов короткого замыкания…………………………………… | 7 |
| 1.1 | Расчет сопротивлений элементов схемы……………………………... | 7 |
| 1.2 | Расчет величин токов КЗ……………………………………………… | 8 |
| 2 | Расчет защиты синхронного двигателя 6(10)кВ……………………... | 13 |
| 2.1 | Защита от междуфазных замыканий………………………………….. | 13 |
| 2.2 | Защита от однофазных замыканий на землю………………………… | 15 |
| 2.3 | Защита от перегруза……………………………………………………. | 16 |
| 2.4 | Защита минимального напряжения…………………………………… | 16 |
| 2.5 | Защита от асинхронного режима……………………………………… | 18 |
| 3 | Защита цехового трансформатора Т3, Т4…………………………….. | 18 |
| 3.1 | Защита от однофазных коротких замыканий………………………… | 18 |
| 3.2 | Защита от внешних коротких замыканий…………………………….. | 19 |
| 3.3 | Защита от перегруза……………………………………………………. | 19 |
| 3.4 | Защита при однофазных коротких замыканиях……………………… | 20 |
| 3.5 | Газовая защита………………………………………………………….. | 20 |
| 4 | Защита кабельных линий………………………………………………. | 21 |
| 4.1 | Защита кабельной линии Л7…………………………………………... | 21 |
| 4.2 | Защита кабельной линии Л5, Л6………………………………………. | 22 |
| 4.2.1 | Токовая отсечка без выдержки времени……………………………… | 22 |
| 4.2.2 | МТЗ с выдержкой времени……………………………………………. | 22 |
| 4.2.3 | Защита от однофазных замыканий на землю………………………… | 24 |
| 5 | Расчет защиты трансформатора Т1, Т2……………………………….. | 24 |
| 5.1 | Продольная дифференциальная защита………………………………. | 24 |
| 5.2 | Защита от внешних коротких замыканий…………………………….. | 28 |
| 5.3 | Защита от перегруза……………………………………………………. | 29 |
| 5.4 | Газовая защита………………………………………………………….. | 29 |
| 6 | Расчет защиты, установленной на секционном выключателе………. | 29 |
| 6.1 | Токовая отсечка………………………………………………………… | 30 |
| 6.2 | МТЗ с выдержкой времени……………………………………………. | 30 |
| 7 | Защита сборных шин…………………………………………………... | 31 |
| 8 | Расчет защиты воздушных линий Л1, Л2 (Л3, Л4)………………….. | 32 |
| 8.1 | Расчет направленной поперечной дифференциальной защиты…….. | 32 |
| 8.2 | Токовая отсечка без выдержки времени……………………………… | 35 |
| 8.3 | Токовая защита нулевой последовательности……………………….. | 36 |
| 9 | Расчет защиты конденсаторной установки…………………………… | 37 |
| 10 | Расчет защиты трансформаторов электропечных установок……….. | 38 |
| 11 | Расчет защиты полупроводниковых преобразовательных агрегатов. | 39 |
| 12 | Защита электродвигателей напряжением до 1000 В…………………. | 40 |
| 13 | Проверка трансформатора тока и выбор контрольного кабеля……... | 42 |
|  | Приложения…………………………………………………………….. | 44 |
|  | Библиографический список……………………………………………. | 58 |

# Text boxes

А

В

Рисунок 3 - Распределение тока КЗ в середине одной цепи А-В

IA-K

IB-K

А

В

В

Б

А

111

12

9

10

5

1

6

13

14

2

18

16

7

3

4

8