PAGE  
16

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
«РАСЧЕТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ»
Авторы: Феоктистова Т.Г., Феоктистова О.Г.
СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
	1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	3

	2. КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	4

	3. ЦЕЛЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
	8

	3.1. Цель расчета механической вентиляции
	8

	3.2. Порядок расчета механической вентиляции
	8

	3.2.1. Исходные данные для расчета
	8

	3.2.2. Расчет воздухообмена
	10

	3.2.3. Выбор рекомендуемой скорости движения воздуха в воздухопроводе вентиляционной системы
	10

	3.2.4. Определение площади поперечного сечения воздухопроводов и фактической скорости движения воздуха в нем
	11

	3.2.5. Расчет потерь давления воздуха в вентиляционной системе
	11

	3.2.6. Подбор вентилятора
	15

	3.2.7. Подбор электродвигателя
	15

	4. ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА
	16

	КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
	18

	ЛИТЕРАТУРА
	18

	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	19

	ПРИЛОЖЕНИЕ 2
	19

	ПРИЛОЖЕНИЕ 3
	20

	ПРИЛОЖЕНИЕ 4
	20

	ПРИЛОЖЕНИЕ 5
	21


1. ОБЩИЕ  ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Рабочая зона -  пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих.
1.2. Рабочее место - место постоянного или временного пребывания работающих в процессе трудовой деятельности.
1.3. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны  - это концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч. или при другой продолжительности, но не более 41 ч. в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.
1.4. Вредное вещество - вещество, которое при контакте с организмом человека в случае нарушения требований безопасности может вызывать производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами, как в  процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.
1.5. Явное тепло – тепло, поступающее в рабочее помещение от оборудования, отопительных приборов, нагретых материалов, людей и других источников тепла в результате инсоляции  и воздействующее на температуру воздуха в этом помещении.
1.6. Избытки явного тепла – остаточные количества явного тепла (за вычетом теплопотерь), поступающие в помещение при расчетных параметрах наружного воздуха после осуществления всех технологических, строительных, объемно-планировочных, санитарно-технических мероприятий по их уменьшению, а также по теплоизоляции и герметизации оборудования, установок и теплопроводов, устройству местных отсосов нагретого воздуха и т.п.
2. КРАТКАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Вентиляцией называется организованный и регулируемый воздухо​обмен, обеспечивающий удаление из помещения загрязненного воздуха и подачу на его место свежего.

Назначением вентиляционных устройств является обеспечение чистоты воздуха в рабочей зоне (т.е. содержания вредных веществ должно быть не выше ПДК) и оптимальных или допустимых параметров микроклимата.
Вентиляционные системы классифицируются по следующим трем признакам:
по способу перемещения воздуха вентиляция бывает с естественным и с механическим побуждением;
по месту действия вентиляция бывает общеобменной и местной;
по способу подачи и удаления воздуха различают четыре схемы общеобменной вентиляции: приточная, вытяжная, приточно-вытяжная и системы с рециркуляцией.

В производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны большого количества вредных веществ, наряду с рабочей вентиляцией, предусматривается устройство аварийной вентиляции. 
На производстве часто устраивают комбинированные системы вентиляции (общеобменную вентиляцию с местной, общеобменную с аварийной и т.п.).
Выбор системы вентиляции осуществляется в каждом конкретном случае в зависимости от назначения помещения, характера присутствующих в нем вредностей, схемы движения воздушных потоков внутри здания и других факторов.
Механической называется вентиляция, при помощи которой воздух подается в производст​венные помещения или удаляется из них по системам вентиляционных каналов с использованием для этих целей специальных механических побудителей.
Механическая вентиляция по сравнению с естественной имеет ряд преимуществ (возможностей):
большой радиус действия, вследствие значительного давления, создаваемого вентилятором;
изменение или сохранение необходимого воздухообмена независимо от температуры наружного воздуха и скорости ветра;
предварительная очистка, осушка или увлажнение, подогрев или охлаждение вводимого в помещение воз​духа;
оптимальное  распределение воздуха с подачей его непосред​ственно к рабочим местам;
улавливание вредных выделений непосред​ственно в местах их образования и предотвращение их распространения по всему объему помещения, а также очистка загрязненного воздуха перед выбросом его в атмосферу.
К недостаткам механической вентиляции следует отнести значительную стоимость сооружений и эксплуа​тации и необходимость проведения мероприятий по борьбе с шумом.
Необходимый воздухообмен для общеобменной вентиляции может быть определен различными методами в зависимости от назначения помещения и вида вредных выделений в соответствии со СНиП 41-01-2003:
По избыткам явной теплоты

[image: image1.wmf])

(

)

(

6

,

3

,

,

,

in

l

in

Z

W

Z

W

Z

W

t

t

c

t

t

L

c

Q

L

L

-

×

-

×

-

+

=

  ;                                  (   1)
по массе выделяющихся вредных веществ

[image: image2.wmf])

(

)

(

,

,

,

in

l

in

Z

W

Z

W

po

Z

W

q

q

q

q

L

m

L

L

-

-

-

+

=

       ;                                    ( 2 )
по избыткам влаги

[image: image3.wmf])

(

2

,

1

)

(

2

,

1

,

,

in

l

in

Z

W

Z

W

d

d

d

d

W

L

L

-

×

-

-

+

=

            ;                                      (3  )
по избыткам полной теплоты

[image: image4.wmf])

(

2

,

1

)

(

2

,

1

6

,

3

,

,

,

,

in

l

in

Z

W

Z

W

f

h

Z

W

I

I

I

I

L

Q

L

L

-

-

×

-

+

=

    ;                       ( 4)
по нормируемой  кратности воздухообмена

[image: image5.wmf]n

V

L

p

×

=

          ;                                                                                     (5 )
по нормируемому удельному расходу приточного воздуха
          
[image: image6.wmf]k

А

L

×

=

                                                                                       (6 )
           
[image: image7.wmf]m

N

L

×

=

                                                                                     (7)
	где
	Lw,z
	-
	расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, м3/ч;

	
	Q, Qh,f
	-
	избыточный явный и полный тепловой потоки а помещении, Вт;

	
	c
	-
	теплоемкость воздуха, равная 1,2 кДж/(м3 . оС);

	
	tw,z
	-
	температура воздуха, удаляемого системами местных отсосов, в обслуживаемой или рабочей зоне помещения и на технологические нужды, о С; 

	
	tl
	-
	температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, оС;

	
	tin
	-
	температура воздуха, подаваемого в помещение, оС;

	
	W
	-
	избытки влаги в помещении, г/ч;

	
	dw,,z
	-
	влагосодержание воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, г/кг;

	
	dl
	-
	влагосодержание воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, г/кг;

	
	din
	-
	влагосодержание воздуха, подаваемого в помещение, г/кг;

	
	Iw,,z
	-
	удельная энтальпия воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, кДж/кг;

	
	Il
	-
	удельная энтальпия воздуха, удаляемого из помещения за пределы обслуживаемой или рабочей зоны, кДж/кг;

	
	Iin
	-
	удельная энтальпия воздуха, подаваемого в помещение, кДж/кг;

	
	mpo
	-
	расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч;

	
	qw,,z, qi
	-
	концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, удаляемо соответственно из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, мг/м3;

	
	qin
	-
	концентрация вредного или взрывоопасного вещества в воздухе, подаваемого в помещение, мг/м3;

	
	Vp
	-
	объем помещения, м3; 

	
	A
	-
	площадь помещения, м2;

	
	N
	-
	число людей, рабочих мест, единиц оборудования;

	
	n
	-
	нормируемая кратность воздухообмена, ч -1;

	
	k
	-
	нормируемый расход приточного воздуха на 1 м2 пола помещения, м3/(ч. м2);

	
	m
	-
	нормируемый удельный расход приточного воздуха на 1 чел., на 1 рабочее место или единицу оборудования, м3/ч.


Минимальный расход наружного воздуха на 1 человека, м3/ч
	Назначение помещения
	Помещение

	
	С естественным проветриванием
	Без естественного проветривания

	Производственные
	30
	60

	Кабинеты и офисы общественных и административных помещений
	40
	60

	Жилые общей площадью квартиры на 1 чел.:
      более 20 м2
       менее 20 м2
	30
3 м3/ч на 1 м2 жилой площади 
	60



 Расчет воздухообмена проводится по тем вредным факторам, для компенсации которых он предназначен. В случае одновременного присутствия нескольких вредных факторов расчет проводится по каждому из них, и в качестве необходимой производительности системы вентиляции выбирается большее значение из полученных значений. 
При одновременном выделении в воздух  нескольких вредных веществ, не обладающих однонаправленным действием, рассчитывается количество воздуха для каждого вещества и необходимый воздухообмен принимается по тому вредному веществу, для которого требуется подача чистого воздуха в наибольшем количестве.
При одновременном выделении нескольких вредных веществ однонаправленного действия, расчет общеобменной вентиляции выполняют путем суммирования количеств объемов воздуха, необходимого для разбавления каждого вещества до его предельно допустимой концентрации при совместном действии вредных веществ.
3. ЦЕЛЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
3.1. Цель расчета механической вентиляции состоит в следующем: 
определение количества воздуха, подаваемого в помещение для обеспечения требуемых условий воздушной среды;
определение потерь давления в воздухе вентиляционной системы;

подбор вентилятора, способного осуществить необходимый воздухообмен.
3.2. Порядок расчета механической вентиляции

3.2.1. Исходные данные для расчета
Для расчета механической вентиляции необходимы следующие сведения:
3.2.1.1. Объем производственного помещения и количество работающих в нем.
3.2.1.2. Наличие в помещении вредных производственных факторов и их количественная оценка.
В случае расчета по избыткам явного тепла должно быть известно:
нормируемая температура в рабочей или обслуживаемой зоне;
температура воздуха, удаляемого из помещения за пределами рабочей или обслуживаемой зоны;
температура воздуха, подаваемого в помещение.
В случае расчета по количеству выделяющихся вредных веществ должно быть известно:
ПДК вредных веществ в рабочей зоне помещения;
концентрация вредных веществ в воздухе, удаляемом из помещения за пределами рабочей или обслуживаемой зоны;
концентрация вредных веществ в воздухе, подаваемом в помещение.
3.2.1.3. Рекомендуемая скорость движения воздуха в воздухопроводе вентиляционной системы.
3.2.1.4. Нормативные значения воздуховодов.
3.2.1.5. Расчетная схема вентиляционной системы. Значения длин прямолинейных участков и коэффициентов местных сопротивлений.
3.2.1.6. Удельные потери давления на прямолинейных участках воздуховодов в зависимости от его диаметра и скорости движения воздуха.
3.2.1.7. Плотность воздуха.
3.2.1.8. Характеристики вентиляторов, выпускаемых промышленностью.
3.2.1.9. Характеристики электродвигателей.
3.2.2. Расчет воздухообмена
Расчет потребного количества воздуха, подаваемого в помещение, в данных практических занятиях проводится по одному из следующих факторов: по избыткам явного тепла либо по количеству выделяющихся вредных веществ.
В случае  расчета по избыткам явного тепла при отсутствии местных отсосов используется формула

[image: image8.wmf]r

×

-

×

=

)

(

н

вн

из

Q

t

t

c

Q

L

;                                                          ( 8 )
где   Qиз – избыточное количество тепла, поступающего в помещение, кДж/ч;
С – средняя удельная теплоемкость воздуха, кДж/кг. 0К (С=1 кДж/кг. 0К);
tвн  - температура воздуха, удаляемого из помещения, 0С (в расчете принимается равной нормируемой);
tн - температура наружного воздуха, поступающего в помещение, 0С;
ρ  - плотность наружного воздуха, кг/м3 (в расчете принимаем 1,2 кг/м3).
В случае расчета по количеству выделяющихся вредных веществ при отсутствии местных отсосов используется формула

[image: image9.wmf])

(

н

вн

пв

В

q

q

m

L

-

=

.                                                                ( 9  )
где   mпв – количество вредного веществ, поступающего в помещение, мг/ч;
        qвн – концентрация вредного вещества в помещении, равная ПДК данного вещества, мг/м3;
       qн – концентрация вредного вещества в приточном воздухе, мг/м3 (можно принять qн = 0,3 ПДК.
3.2.3. Выбор рекомендуемой скорости движения воздуха в воздухопроводе вентиляционной системы
Рекомендуемая скорость движения воздуха для данного расчета принимается равной 6 м/с на всех участках воздуховода вентиляционной системы.
3.2.4. Определение площади поперечного сечения воздухопроводов и фактической скорости движения воздуха в нем 
Площадь поперечного сечения воздухопровода определяется в зависимости от расчетного расхода воздуха на участке и рекомендуемой скорости движения воздуха по формуле 

[image: image10.wmf]p

V

p

L

р

S

=

, м2                                                                                      (10)
где  Lp – расчетный расход воздуха на участке, м3/с;
       Vp – рекомендуемая скорость движения воздуха на участке, м/с.
По величине Sp подбирается стандартные размеры воздуховода близкие по значению к расчетным размерам. 
Для воздуховодов круглого сечения стандартом установлены следующие диаметры: 100, 110, 125, 160, 200, 250, 280, 315, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600 мм. 
По выбранному стандартному размеру воздуховода вычисляем фактическую скорость движения воздуха  
[image: image11.wmf]p

S

p

L

ф

V

=

   .                        (11)
3.2.5. Расчет потерь давления воздуха в вентиляционной системе
Схема вентиляционной системы, принимаемая для данного расчета, представлена на рис.1.
Общие потери давления, Па, в сети воздуховодов определяются по формуле    
[image: image12.wmf](

)

z

l

R

p

+

×

S

=

                                                                     (12)
где R – потери давления на трение на расчетном участке сети, Па, на 1 м;
   l  - длина участка воздуховода, м;
   z  -  потери давления на местные сопротивления на расчетном участке сети, Па.
Потери давления на трение R, Па, на 1 м в круглых воздуховодах определяют по формуле    
[image: image13.wmf]2

2

V

d

R

×

×

=

r

l

,                                                   (13)
где     λ –коэффициент сопротивления трения; 
d – диаметр воздуховода, м; 
V – скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с; 
ρ – плотность воздуха, перемещаемого по воздуховоду, кг/м3 равная 1,2 кг/м3.;
    ρV2/2 – скоростное (динамическое) давление, Па.

Коэффициент сопротивление рассчитывается по формуле Альтшуля
                                  
[image: image14.wmf]25

,

0

Re

68

11

,

0

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

d

э

К

l

,                                            ( 14)
где       КЭ – абсолютная шероховатость поверхности воздуховода из листовой стали КЭ = 0,1 мм;    d – диаметр воздуховода, мм;  Re – число Рейнольдса.
Число Рейнольдса - это безразмерная характеристика потока жидкости, определенная отношением динамического давления(ρv2) и касательного напряжения (μv / L), и которая может быть выражена следующим образом: 
Re = (ρ . v . L)/μ   ,                                                                                     (15)
где  Re - Число Рейнольдса (безразмерное);
ρ - плотность воздуха (кг/м3), (Приложение 3);
v - скорость (м/с);
μ - динамическая вязкость воздуха (Н*с/м2), (Приложение 4);
L - характеристический размер (м), в данном случае равный диаметру воздуховода.

Потери давления на трение на 1 м  R  для круглых воздуховодов также можно определить по табл. 3.3.
Для воздуховодов, выполненных из других материалов с абсолютной эквивалентной шероховатостью Кэ ≥ 0,1 мм (табл.3.1) значение R принимается с поправочным коэффициентом n на потери  давления на трение, приведенным в табл.3.2.
Таблица 3.1
Абсолютная эквивалентная шероховатость материалов, применяемых для изготовления воздуховодов
	Материал
	КЭ, мм
	Материал
	КЭ, мм

	Листовая сталь
	0,1
	Шлакоалебастровые плиты
	1

	Винипласт
	0,1
	Шлакобетонные плиты
	1,5

	Асбестоцементные плиты или трубы
	0,11
	Кирпич
	4

	Фанера
	0,12
	Штукатурка (по мет. сетке)
	10


Таблица 3.2
Поправочные коэффициенты n на потери давления на трение, учитывающие шероховатость материала воздуховодов
	V, м/с
	n  при КЭ, мм

	
	1
	1,5
	4
	10

	4,0
	1,37
	1,49
	1,86
	2,32

	4,2
	1,38
	1,5
	1,87
	2,34

	4,6
	1,4
	1,52
	1,9
	2,37

	4,8
	1,4
	1,53
	1,92
	2,39

	5,0
	1,41
	1,54
	1,93
	2,41

	5,2
	1,42
	1,55
	1,94
	2,42

	5,4
	1,43
	1,56
	1,95
	2,44

	5,6
	1,43
	1,56
	1,96
	2,45

	5,8
	1,44
	1,57
	1,97
	2,46

	6,0
	1,44
	1,58
	1,98
	2,48

	6,2
	1,45
	1,58
	1,99
	2,49

	6,4
	1,45
	1,59
	2,0
	2,5

	6,6
	1,46
	1,6
	2,01
	2,51

	6,8
	1,47
	1,6
	2,02
	2,52

	7,0
	1,47
	1,61
	2,03
	2,54



Потери давления   z, Па, на местные сопротивления определяются по формуле  
[image: image15.wmf]å

×

=

2

2

v

z

r

x

                                                                                   (16)
где  Σξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на расчетном участке воздуховода.

Значения коэффициентов местных сопротивлений некоторых деталей приточных и вытяжных систем приведены в табл. 3.4.
Таблица 3.3
Значения потерь давления на 1 м воздуховода R, Па/м
	Диаметр воздухо-вода 
d, мм
	Скорость, м/с

	
	4,0    
	4,5
	5,0
	5,25
	5,5
	5,75
	6,0
	6,25
	6,5
	7,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	200
	1,029
	1,323
	1,666
	1,789
	1,911
	2,083
	2,254
	2,401
	2,548
	2,940

	250
	0,813
	1,029
	1,274
	1,372
	1,470
	1,568
	1,666
	1,813
	1,960
	2,274

	280
	0,706
	0,902
	1,078
	1,176
	1,274
	1,397
	1,519
	1,617
	1,715
	1,960

	315
	0,617
	0,755
	0,931
	1,054
	1,176
	1,824
	1,303
	1,387
	1,470
	1,725

	355
	0,529
	0,657
	0,804
	0,882
	0,960
	1,044
	1,127
	1,201
	1,274
	1,509

	400
	0,461
	0,568
	0,686
	0,755
	0,823
	0,892
	0,960
	1,029
	1,098
	1,274

	450
	0,392
	0,490
	0,608
	0,657
	0,706
	0,765
	0,823
	0,892
	0,960
	1,117

	500
	0,343
	0,431
	0,519
	0,573
	0,627
	0,671
	0,715
	0,774
	0,833
	0,970

	560
	0,294
	0,372
	0,461
	0,500
	0,539
	0,588
	0,637
	0,676
	0,715
	0,853

	630
	0,265
	0,333
	0,402
	0,446
	0,490
	0,525
	0,559
	0,598
	0,637
	0,735

	710
	0,225
	0,274
	0,343
	0,378
	0,412
	0,441
	0,470
	0,505
	0,539
	0,637

	800
	0,196
	0,245
	0,294
	0,324
	0,353
	0,383
	0,412
	0,446
	0,480
	0,539

	900
	0,167
	0,216
	0,255
	0,279
	0,304
	0,334
	0,363
	0,388
	0,412
	0,470

	1000
	0,147
	0,186
	0,225
	0,245
	0,265
	0,290
	0,314
	0,339
	0,363
	0,421

	1120
	0,137
	0,157
	0,196
	0,216
	0,235
	0,254
	0,274
	0,293
	0,312
	0,372

	1250
	0,118
	0,147
	0,176
	0,191
	0,206
	0,226
	0,245
	0,260
	0,274
	0,333


Таблица 3.4
Коэффициенты местных сопротивлений
	№ п/п
	Наименование
	Коэффициент местного сопротивления  ξ

	1
	Колено под 900
	1,1

	2
	Колено с направляющими металлическими лопатками – 900 
	0,4

	3
	Жалюзийная решетка
	1,7

	4
	Жалюзийно-декоративная решетка
	2,19

	5
	Зонт с рассекателем
	1,5

	6
	Зонт  обычный
	1,3

	7
	Насадка с поворотом
	1,0

	8
	Дроссель- клапан
	0,05

	9
	Дисковая насадка
	2,5

	10
	Тройник
	0,5


3.2.6. Подбор вентилятора

Подбор вентилятора осуществляется в зависимости от развиваемого им полного давления и потребного расхода воздуха. В Приложении даны номограммы, отражающие характеристики ряда центробежных вентиляторов, выпускаемых промышленностью (Приложение 5).
Характеристики вентиляторов составлены для стандартного воздуха (t = 200С; относительная влажность φ=50%; барометрическое давление - 101 325 Па (760 мм рт.ст.); ρ = 1,2 кг/м3).
На графиках по оси абсцисс находят соответствующую заданным условиям производительность (потребный воздухообмен) L, м3/ч, и от этой точки проводят прямую вверх до пересечения с линией требуемого полного давления Н, Па (кг/м2). Полное давление должно быть не меньше вычисленной величины общих потерь давления р в вентиляционной системе. В этой точке одновременно находят число оборотов n  (об/мин), мощность вентилятора Nв (кВт) и коэффициент полезного действия ηв . При выборе вентилятора необходимо стремиться к значениям ηв не ниже 0,9 максимальной величины.
3.2.7. Подбор электродвигателя
Подбор электродвигателя осуществляется в зависимости от мощности, необходимой для привода соответствующего вентилятора, и частоты вращения.
Расходуемая мощность на валу электродвигателя определяется по формуле  
[image: image16.wmf].

.

3600

п

р

п

в

k

Н

L

э

N

h

h

h

×

×

×

×

×

=

                                                             (17)
где  k – коэффициент запаса мощности электродвигателя (табл. 3.5);
       ηв – к.п.д. вентилятора;
       ηп – к.п.д. подшипников, принимаемый равным 0,95…0,98;
        ηр.п.– к.п.д. ременной передачи. Для плоских ремней к.п.д. принимаем 0,85…0,90, для клиновых ремней 0,90…0,95.
Для расчета  и подбора электродвигателя к.п.д. вентилятора и частота вращения определяется по вышеуказанным номограммам. По Приложению 2 определяют характеристики электродвигателя.
Таблица 3.5
Коэффициент запаса мощности электродвигателя
	Установочная мощность на валу электродвигателя N, кВт
	Тип вентилятора

	
	центробежные
	осевые

	До 0,5
	1,5
	1,2

	0,51…1,0
	1,3
	1,15

	1,01…2,0
	1,2
	1,10

	2,01…5,0
	1,15
	1,05

	Более 5,0
	1,10
	1,05


4. ВАРИАНТЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА

З а д а н и е:  Рассчитать общеобменную механическую вентиляцию для производственного помещения, в котором имеются избытки явного тепла или в воздухе рабочей зоны которого присутствуют вредные вещества.
Выбор варианта исходных данных производится по табл.4.1. 
Исходные данные для расчета приведены в табл. 4.2.
Схема системы воздуховодов представлена на рис. 4.1 в аксонометрической проекции. 
Таблица 4.1
Варианты исходных данных
	Номер варианта
	Номера исходных данных

	1
	1
	11
	15
	17

	2
	2
	12
	14
	18

	3
	3
	13
	16
	17

	4
	4
	11
	16
	18

	5
	5
	12
	15
	17

	6
	6
	-
	-
	18

	7
	7
	-
	-
	17

	8
	8
	-
	-
	18

	9
	9
	-
	-
	17

	10
	10
	-
	-
	18


[image: image17.jpg]im

6mM

M

15m

Sm





Таблица 4.2
Исходные данные для расчета
	Номера исходных данных
	Значения

	
	Избытки явного тепла в производственном помещении:

	1
	17000 кДж/ч

	2
	13 500 кДж/ч

	3
	19 000 кДж/ч

	4
	18 000 кДж/ч

	5
	27 000 кДж/ч

	
	Вид и  количество вредных веществ, поступающих в воздух помещения:

	6
	Аммиак  -  0,051 . 10 6  мг/ч

	7
	Ацетон   -  0,64 . 10 6  мг/ч

	8
	Бензин топливный   -  0,26 . 10 6  мг/ч

	9
	Керосин   -   1,3 . 10 6  мг/ч

	10
	Углерода окись  -  0,031 . 10 6  мг/ч

	
	Нормируемая температура в рабочем помещении:

	11
	21 0С

	12
	24 0С

	13
	20 0С

	
	Температура воздуха, подаваемого в помещение:

	14
	20 0С

	15
	18 0С

	16
	16 0С

	
	Насадки:

	17
	Дисковая насадка

	18
	Насадка с поворотом


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте определение предельно допустимой концентрации.
2. Что такое избытки явного тепла?
3. Какие вещества считаются вредными?
4. Назначение вентиляционных устройств.
5. Классификация вентиляционных устройств.
6. Достоинства механической вентиляции.
7. Как определяется потребный воздухообмен по избыткам явного тепла?
8. Как определяется потребный воздухообмен при расчете по количеству выделяющихся вредных веществ?
9. Порядок определения воздухообмена при одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких вредных веществ однонаправленного действия.
10.  Как определяется минимальный расход воздуха, приходящийся на 1чел.?
11.  Цель расчета механической вентиляции.
12.  Как рассчитываются потери давления в воздуховодах?
13.  Порядок подбора вентилятора.
14. Какие параметры учитываются при подборе электродвигателя?
ЛИТЕРАТУРА
1. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. М.: Стройиздат, 2003.
2. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.-М.: Минздрав, 1997.
3. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1.- М.: Стройиздат, 1992.
4. Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование. Справочник/ С.В.Белов, А.Ф.Козьяков, О.Ф.Партолин и др.; Под ред. С.В.Белова.-М.: Машиностроение, 1989.
Необходимо оформить практические работы следующим образом:

	[image: image18.png]



	МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

	
	

	
	Практическая работа 


 по профессиональной переподготовке по программе 

«Безопасность технологических процессов и производств» 

	 
	Заполните анкету: [image: image19.png]




	 
	№  и  название практической работы
	РАСЧЕТНАЯ РАБОТА №1

«РАСЧЕТ  МЕХАНИЧЕСКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ»



	 

	 
	Дата
	 

	
	

	
	№ варианта
	

	 

	 
	Фамилия
	

	
	Имя
	

	
	Отчество
	


Практические работы  необходимо выслать по электронному адресу:  ikbsdpo@mgsu.ru
В теме  сообщения просим указать пр. БТп 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Предельно допустимые концентрации некоторых веществ
(согласно ГОСТ 12.1.005-88)
	Наименование вещества
	Величина ПДК, мг/м3

	Аммиак
	20

	Ацетон
	200

	Бензин топливный
	100

	Керосин
	300

	Углерода окись
	20


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Характеристики односкоростных электродвигателей
	Мощность, кВт
	Число оборотов в минуту
	Тип электродвигателя

	0,6
	1410
	А и АЛЗ1-4

	0,6
	1410
	АО и АОЛЗ1-4

	0,6
	2860
	АО и АОЛЗ1-2

	1,0
	930
	А и АЛ41-6

	1,0
	930
	АО и АОЛ41-6

	1,0
	1410
	А и АЛЗ2-4

	1,0
	1410
	АО и АОЛЗ2-4

	1,0
	2850
	А и АЛЗ1-2

	1,0
	2860
	АО и АОЛЗ2-2

	1,7
	930
	А и АЛ42-6

	1,7
	930
	АО и АОЛ42-6

	1,7
	1420
	А и АЛ41-4

	1,7
	1420
	АО и АОЛ41-1

	1,7
	2850
	А и АЛЗ2-2

	1,7
	2880
	АО и АОЛ41-2

	2,8
	950
	А и АЛ51-6

	2,8
	950
	АО и АОЛ51-6

	2,8
	1420
	А и АЛ42-1

	2,8
	1420
	АО и АОЛ42-4

	2,8
	2870
	А и АЛ41-2

	2,8
	2880
	АО и АОЛ42-2


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Плотность воздуха при нормальном атмосферном давлении 
101,325 кПа (1 атм) и различной температуре
	Температура воздуха 
	Плотность воздуха 

	оС
	кг/м3

	-20
	1,395

	0
	1,293

	5
	1,269

	10
	1,247

	15
	1,225

	20
	1,204

	25
	1,184

	30
	1,165

	40
	1,127

	50
	1,109

	60
	1,060

	70
	1,029

	80
	0,9996

	90
	0,9721

	100
	0,9461


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Динамическая и кинематическая вязкость воздуха при нормальном атмосферном давлении и различной температуре воздуха 
	Температура воздуха 
	Динамическая вязкость воздуха 
	Кинематическая вязкость воздуха 

	оС
	(Н . c / м2) x 10-5
	(м2 / с) x 10-5

	-20
	1,63
	1,17

	0
	1,71
	1,32

	5
	1,73
	1,36

	10
	1,76
	1,41

	15
	1,80
	1,47

	20
	1,82
	1,51

	25
	1,85
	1,56

	30
	1,86
	1,60

	40
	1,87
	1,66

	50
	1,95
	1,76

	60
	1,97
	1,86

	70
	2,03
	1,97

	80
	2,07
	2,07

	90
	2,14
	2,20

	100
	2,17
	2,29


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Аэродинамические характеристики вентиляторов ВЦ4-75
В.Ц4-75-2,5
[image: image20.jpg]N\
0=0,9Dygu %"”z W
A
700(74,4) 2
<
500(51) ¢-’ }
_ 400(40,0) RN ot »
3 so0(00,6 HAL%% 2
x 17
: I SiVE
>2000204) %, A
H A4 %,
£ 160(16,5) 7 yi VANERCY
3 noi,2) ARG
$ 100(10,2) HiAtf AL
[ 1 yiva .\
g )
60(6,71) H v i
50(5,7) 50T

040506 08 112 16 2 25

NPOUIBOAUTENBHOCT, Teic M3/s





[image: image21.jpg]X/

600(51,2)— g t

500(57) % N
. Q
 400080) f'”_(g@{ 1A v/
%Jaa{:ﬂ,w—@f /N

2 9%,
i’m{zo,uh,' N . @
160(16,5)

/
8 120(12,2) 7%//\/ % Gp A

o

8 700(10,2) \e. -
a0(8,2) AL [V
50(6,1) 7%,

62 7 % 567

NIPOMIBOANTENLHOCTS, Tate, w/e




[image: image22.jpg]IONHOE AABREHWE Py, Ma (xrc/ae?)

700(71:%)
600(61,2)

400(40,6)
J00(30,6),

200026%)
7%60(16,3)

720(122)
100(19,2)

—\%)g L B
j‘j’% XN
Cmwn NV s,
viva A s,
VAVA
KI/\
X746

g

4

7152 16 2 F 4 56
NPOUIBOAUTENLHOCTh, uic. w7/





[image: image23.jpg]D=0,9D o

i

17

[ [V

25 4 678910
NPOU3BOAMTENLHOCTB, Toc Mo





Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 80-75-3,15
[image: image24.jpg]& R

by kB





Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 80-75-4
[image: image25.jpg](2007,

& &l

706 6707707077

o] "y K
aw 4
30001 s, &%
MOI 5.5
10001 .0

3.0

“ Ay i

15

LR 1

)lﬁl

3009 A .75

M/ )55

A 7
L 0.5 |
3 o T /07 §

T 5678 Bomen

55

0

22

15
11

fos7
tozs

0T




Аэродинамическая характеристика вентилятора ВР 80-75-5
[image: image26.jpg]8

T2 075078 081085 08 085 081

20C

30 0% 70 100

!
W28 -
8001
L ’
‘oot L 15
3001 = i
£/

1075

/ =)
10.55

F 7Y
5 5
- LR [

4y kB

e




2





Рис. 4.1.  Схема системы воздуховодов для расчета 


1 -  зонт с рассекателем;  2  -  колено 90 0;  3  -  тройник; 


4  -  насадка; 5  -  дроссель-клапан.





ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ РV , Па (кгс/м2)





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, тыс. м3/ч





В.Ц4-75-4








ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ РV , Па (кгс/м2)





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, тыс. м3/ч





ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ РV , Па (кгс/м2)





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, тыс. м3/ч





В.Ц4-75-5








ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ РV , Па (кгс/м2)





ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, тыс. м3/ч








_1462608852.unknown

_1462608856.unknown

_1462608860.unknown

_1462608862.unknown

_1462608863.unknown

_1462608864.unknown

_1462608861.unknown

_1462608858.unknown

_1462608859.unknown

_1462608857.unknown

_1462608854.unknown

_1462608855.unknown

_1462608853.unknown

_1462608850.unknown

_1462608851.unknown

_1462608849.unknown

