Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ  ВПО

«Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет»

Кафедра электроснабжения и электротехники

РАСЧЁТНАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Системы электроснабжения»

Тема: Электроснабжение тракторостроительного завода

Выполнил студент группы      ЭПб3-11-2                                         Е.В.Суслов

Иркутск 2015 г.

3АДАНИЕ № 25

Тема. Электроснабжение тракторостроительного завода

Исходные данные на проектирование:

- Генеральный план завода — рис. 25.

- Сведения об электрических нагрузках завода—табл. 25.

- Питание возможно осуществить от подстанции энергосистемы, на которой установлены два трехобмоточных трансформатора мощностью 40500 ква каждый, с первичным  напряжением 110 кв и вторичным — 35, 10 кв.

- Мощность системы  700  Мва;   реактивное   сопротивление системы на стороне 110 кв, отнесенное к мощности системы, 0,3.

- Стоимость электроэнергии 1,66 руб/кВт*ч.

- Расстояние   от подстанции      энергосистемы      до    завода 18 км.

Таблица В.25

Ведомость электрических нагрузок завода

| № по плану | Наименование цехов | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проходная | 20 |
| 2 | Механический цех N°1 | 5900 |
| 3 | Литейная цветного литья | 3800 |
| 4 | Кузнечный цех | 1200 |
| 5 | Склад готовой продукции | 80 |
| 6 | Заводоуправление | 100 |
| 7 | Столовая | 300 |
| 8 | ЦЗЛ и КБ | 420 |
| 9 | Ремонтно-механический цех | 960 |
| 10 | Гараж | 150 |
| 11 | Механический цех №2 | 3300 |
| 12 | Литейная черного литья (10кв) | 4ДСП*3000 |
| 13 | Цех термической обработки | 2650 |
| 14 | Компрессорная (10кв) | 2СД*1600 |
| 15 | Насосная | 2380 |
|  | Освещение цехов и территории завода | Определить по площади |

Рис.25.Генеральный план завода, масштаб 1:40

- Проходная

- Механический цех №1

- Литейная цветного литья

- Кузнечный цех

- Склад готовой продукции

- Заводоуправление

- Столовая

- ЦЗЛ и КБ

- Ремонтно-механический цех

- Гараж

- Механический цех №2

- Литейная чёрного литья

- Цех термической обработки

- Компрессорная

- Насосная

1.  Определение расчётных электрических нагрузок

Для определения расчётных электрических нагрузок воспользуемся методом коэффициента спроса , так как единичные мощности     электроприемников ,их количество и техническое назначение  неизвестны . Для определения расчетных электрических нагрузок по этому методу необходимо знать установленную мощность группы электроприемников Рном  и коэффициенты мощности и спроса данной группы, определяемые по справочной литературе.

,кВт

,квар

Полная расчетная мощность находится по формуле:

Sр=Pр2+Qр2,     Sр=Pр2+Qр2   ,кВА

Данный  расчет  покажем  на  примере  определения  расчетных  электрических нагрузок склада пека.  Результаты  расчетов по всему цеху сведем в таблицу 1.

К расчетной активной и реактивной мощности силовых ЭП напряжением до 1кВ должны быть при необходимости добавлены осветительные нагрузки Ро и Qо. Произведём  расчет  освещения склада пека методом удельной мощности:

,кВт

где :

F– освещаемая  площадь, ;                                                                                                                                    δ – удельная  мощность осветительной  нагрузки,  Вт/м2;

Ксо– коэффициент  спроса осветительной нагрузки;

,  квар

где: tgφ– коэффициент  мощности осветительной  нагрузки .

Для освещения проходной, заводоуправления, столовой, ЦЗЛ и КБ используем  люминесцентные  лампы  с  cosφ=0,9  (tgφ=0,48) δ = 2,9 Вт/м2. , для остальных производственных зданий цеха используются  лампы ДРИ с cosφ=0,85 (tgφ=0,62), δ = 16,2 Вт/м2, для уличного освещения используем лампы ДнАТ с cosφ=0,85 (tgφ=0,62), δ = 2,6 Вт/м2.

Определяем расчетную силовую нагрузку проходной 0,4 кВ:

Pp=PH*Kc=20*0,6=12 кВт

Qp=Pp*tgφ=12*0,6=7,2 кВар

Удельная мощность осветительной нагрузки для склада пека равна 2,9 Вт/м2.

P0=F*δ*Kco*10-3=320*2,9*0,65*10-3=0,603 кВт

Q0=P0*tgφ=0,603*0,48=0,289 кВар

Суммарная расчетная активная мощность проходной  с учетом освещения:

PpΣ=Pp+Ppo=12+0,603=12,603 кВт

Суммарная расчетная реактивная мощность проходной с учетом освещения:

QpΣ=Qp+Qpo=7,2+0,289=7,489 кВар

Суммарная расчетная полная мощность проходной  с учетом освещения:

Sp=PpΣ2+QpΣ2=12,6032+7,4892=14,66 кВА

Механический цех №1 0,4кВ:

Pp=PH*Kc=5900*0,75=4425 кВт

Qp=Pp*tgφ=4425*1,02=4513,5 кВар

P0=F*δ*Kco*10-3=3552*16,2*0,65*10-3=46,034 кВт

Q0=P0*tgφ=46,034*0,62=28,541 кВар

PpΣ=Pp+Ppo=4425+46,034=4471,034 кВт

QpΣ=Qp+Qpo=4513,5+28,541=4542,041 кВар

Sp=PpΣ2+QpΣ2=4471,0342+4542,0412=6373,4 кВА

Литейная цветного литья 0,4 кВ:

Pp=PH*Kc=3800*0,85=3230 кВт

Qp=Pp*tgφ=3230*0,88=2584 кВар

P0=F*δ*Kco*10-3=5024*16,2*0,85*10-3=69,18 кВт

Q0=P0*tgφ=69,18*0,62=42,89 кВар

PpΣ=Pp+Ppo=3230+69,18=3299,18 кВт

QpΣ=Qp+Qpo=2584+42,89=2626,89 кВар

Sp=PpΣ2+QpΣ2=3299,182+2626,892=4217,24 кВА

Кузнечный цех 0,4 кВ:

Pp=PH*Kc=1200*0,8=960 кВт

Qp=Pp*tgφ=960*1,02=979,2 кВар

P0=F*δ*Kco*10-3=2720*16,2*0,85*10-3=37,45 кВт

Q0=P0*tgφ=37,45*0,62=23,22 кВар

PpΣ=Pp+Ppo=960+37,45=997,45 кВт

QpΣ=Qp+Qpo=979,2+23,22=1002,42 кВар

Sp=PpΣ2+QpΣ2=997,452+1002,422=1414,13 кВА

Склад готовой продукции 0,4 кВ:

Pp=PH*Kc=80*0,6=48 кВт

Qp=Pp*tgφ=48*0,75=36 кВар

P0=F*δ*Kco*10-3=4928*16,2*0,65*10-3=51,89 кВт

Q0=P0*tgφ=51,89*0,62=32,17 кВар

PpΣ=Pp+Ppo=48+51,89=99,89 кВт

QpΣ=Qp+Qpo=36+32,17=68,17 кВар

Sp=PpΣ2+QpΣ2=99,892+68,172=120,93 кВА

Заводоуправление 0,4 кВ:

Pp=PH*Kc=100*0,75=75 кВт

Qp=Pp*tgφ=75*1,17=87,75 кВар

P0=F*δ*Kco*10-3=2752*2,9*0,8*10-3=6,38 кВт

Q0=P0*tgφ=6,38*0,48=3,06 кВар

PpΣ=Pp+Ppo=75+6,38=81,38 кВт

QpΣ=Qp+Qpo=87,75+3,06=90,81 кВар

Sp=PpΣ2+QpΣ2=81,382+90,812=121,94 кВА

Столовая 0,4кВ:

Pp=PH*Kc=300*0,65=195 кВт

Qp=Pp*tgφ=195*1,17=228,15 кВар

P0=F*δ*Kco*10-3=1536*2,9*0,75*10-3=3,34 кВт

Q0=P0*tgφ=3,34*0,48=1,6 кВар

PpΣ=Pp+Ppo=195+3,34=198,34 кВт

QpΣ=Qp+Qpo=228,15+1,6=229,75 кВар

Sp=PpΣ2+QpΣ2=198,342+229,752=303,52 кВА

ЦЗЛ и КБ 0,4 кВ:

Pp=PH*Kc=420*0,5=210 кВт

Qp=Pp*tgφ=210*1,02=214,2 кВар

P0=F*δ*Kco*10-3=2352*2,9*0,65*10-3=4,43 кВт

Q0=P0*tgφ=4,43*0,48=2,12 кВар

PpΣ=Pp+Ppo=210+4,43=214,43 кВт

QpΣ=Qp+Qpo=214,2+2,12=216,55 кВар

Sp=PpΣ2+QpΣ2=214,432+216,552=304,75 кВА

Ремонтно-механический цех 0,4 кВ:

Pp=PH*Kc=960*0,6=576 кВт

Qp=Pp*tgφ=576*1,17=673,92 кВар

P0=F*δ*Kco*10-3=1344*16,2*0,85*10-3=18,51 кВт

Q0=P0*tgφ=18,51*0,62=11,47 кВар

PpΣ=Pp+Ppo=576+18,51=594,51 кВт

QpΣ=Qp+Qpo=673,92+11,47=685,39 кВар

Sp=PpΣ2+QpΣ2=594,512+685,392=907,3 кВА

Гараж 0,4 кВ:

Pp=PH*Kc=150*0,4=60 кВт

Qp=Pp*tgφ=60*1,02=61,2 кВар

P0=F*δ*Kco*10-3=1920*16,2*0,55*10-3=17,11 кВт

Q0=P0*tgφ=17,11*0,62=10,61 кВар

PpΣ=Pp+Ppo=60+17,11=77,11 кВт

QpΣ=Qp+Qpo=61,2+10,61=71,81 кВар

Sp=PpΣ2+QpΣ2=77,112+71,812=105,37 кВА

Механический цех №2 0,4 кВ:

Pp=PH*Kc=3300*0,75=2475 кВт

Qp=Pp*tgφ=2475*1,02=2524,5 кВар

P0=F*δ*Kco*10-3=4032*16,2*0,85*10-3=55,52 кВт

Q0=P0*tgφ=55,52*0,62=34,42 кВар

PpΣ=Pp+Ppo=2475+55,52=2530,52 кВт

QpΣ=Qp+Qpo=2524,5+34,42=2558,92 кВар

Sp=PpΣ2+QpΣ2=2530,522+2558,922=3598,83 кВА

Литейная чёрного литья 10 кВ:

Pp=PH*Kc=(3000*4)*0,6=10200 кВт

Qp=Pp*tgφ=10200*0,62=6324 кВар

P0=F*δ*Kco*10-3=4972*16,2*0,85*10-3=68,46 кВт

Q0=P0*tgφ=68,46*0,62=42,45 кВар

PpΣ=Pp+Ppo=10200+68,46=10286,46 кВт

QpΣ=Qp+Qpo=6324+42,45=6366,45 кВар

Sp=PpΣ2+QpΣ2=10286,462+6366,452=12097,23 кВА

Цех термической обработки 0,4 кВ:

Pp=PH*Kc=2650*0,85=2252,5 кВт

Qp=Pp*tgφ=2252,5*0,62=1396,55 кВар

P0=F*δ*Kco*10-3=3040*16,2*0,85*10-3=41,86 кВт

Q0=P0*tgφ=41,86*0,62=25,95 кВар

PpΣ=Pp+Ppo=2252,5+41,86=2294,36 кВт

QpΣ=Qp+Qpo=1396,55+25,95=1422,5 кВар

Sp=PpΣ2+QpΣ2=2294,362+1422,52=2699,55 кВА

Компрессорная 10 кВ:

В компрессорной находятся 2 синхронных двигателя общей номинальной мощностью по 1600 кВт,  работают в режиме перевозбуждения.

PM=PH*KC

QM=-αM*PM*tgφη

где αм  - перегрузочный коэффициент по реактивной мощности:

αм=1,33 (при β(Кс)=0,7)

η – коэффициент полезного действия (КПД)

PM=3200*0,7=2240 кВт

QM=-1,33*2240*0,480,93=1537,65 кВар

P0=F*δ*Kco*10-3=1408*16,2*0,75*10-3=17,11 кВт

Q0=P0*tgφ=17,11*0,62=10,61 кВар

PpΣ=Pp+Ppo=2240+17,11=2257,11 кВт

QpΣ=Qp+Qpo=1537,65+10,61=1548,26 кВар

Sp=PpΣ2+QpΣ2=2257,112+1548,262=2737,09 кВА

Насосная 0,4 кВ:

Pp=PH*Kc=2380*0,75=1785 кВт

Qp=Pp*tgφ=1785*0,75=1338,75 кВар

P0=F*δ*Kco*10-3=1408*16,2*0,85*10-3=19,39 кВт

Q0=P0*tgφ=19,39*0,62=12 кВар

PpΣ=Pp+Ppo=1785+19,39=1804,39 кВт

QpΣ=Qp+Qpo=1338,75+12=1350,75 кВар

Sp=PpΣ2+QpΣ2=1804,392+1350,752=2253,96 кВА

Площадь освещение территории:

Focв.тер=Fтер-ΣFцеха ,м2

Fтер=151360 м2

ΣFцеха=41308 м2

Focв.тер=151360-41308=110052 м2

Po=F*δ*Kco*10-3=110052*2,6*1*10-3=286,14 кВт

Qo=Po*tgφ=286,14*0,62=177,4 кВар

Занесём результаты вычислений в таблицы 1 и 2.

Таблица 1

Расчет осветительной нагрузки цеха

| Помещение | Площадь | Уд. мощность | Коэф. спроса | cos φ | tg φ | Активная мощность | Реактивная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F, м2 | , Вт/м2 | Ксо |  |  | Pо, кВт | Qо, квар |
| Проходная | 320 | 2,9 | 0,65 | 0,9 | 0,48 | 0,603 | 0,289 |
| Механический цех №1 | 3552 | 16,2 | 0,8 | 0,85 | 0,62 | 46,034 | 28,541 |
| Литейная цветного литья | 5024 | 16,2 | 0,85 | 0,85 | 0,62 | 69,18 | 42,89 |
| Кузнечный цех | 2720 | 16,2 | 0,85 | 0,85 | 0,62 | 37,45 | 23,22 |
| Склад готовой продукции | 4928 | 16,2 | 0,65 | 0,85 | 0,62 | 51,89 | 32,17 |
| Заводоуправление | 2752 | 2,9 | 0,8 | 0,9 | 0,48 | 6,38 | 3,06 |
| Столовая | 1536 | 2,9 | 0,7 | 0,9 | 0,48 | 3,34 | 1,6 |
| ЦЗЛ и КБ | 2352 | 2,9 | 0,65 | 0,9 | 0,48 | 4,43 | 2,12 |
| Ремонтно-мех. цех | 1344 | 16,2 | 0,85 | 0,85 | 0,62 | 18,51 | 11,47 |
| Гараж | 1920 | 16,2 | 0,5 | 0,85 | 0,62 | 17,11 | 10,61 |
| Механический цех №2 | 4032 | 16,2 | 0,8 | 0,85 | 0,62 | 55,52 | 34,42 |
| Лит. чёрного литья (10кВ) | 4972 | 16,2 | 0,85 | 0,85 | 0,62 | 68,46 | 42,45 |
| Цех термической обработки | 3040 | 16,2 | 0,85 | 0,85 | 0,62 | 41,86 | 25,95 |
| Компрессорная (10кВ) | 1408 | 16,2 | 0,75 | 0,85 | 0,62 | 17,11 | 10,61 |
| Насосная | 1408 | 16,2 | 0,85 | 0,85 | 0,62 | 19,39 | 12 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 457,267 | 281,4 |

| № п/п |  | Рн, кВт | Кс | cosφ | tgφ | Pp, кВт | Qp, кВар | Pp∑, кВт | Qp∑, кВар | Sp, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20 |  | 0,6 | 0,9 | 0,48 | 12 | 7,2 | 12,603 | 7,489 | 14,66 |
| 2 | 5900 |  | 0,75 | 0,7 | 1,02 | 4425 | 4513,5 | 4471,034 | 4542,041 | 6373,4 |
| 3 | 3800 |  | 0,85 | 0,75 | 0,88 | 3230 | 2584 | 2399,18 | 2626,89 | 4217,24 |
| 4 | 1200 |  | 0,8 | 0,7 | 1,02 | 960 | 979,2 | 997,45 | 1002,42 | 1414,13 |
| 5 | 80 |  | 0,6 | 0,8 | 0,75 | 48 | 36 | 99,89 | 68,17 | 120,93 |
| 6 | 100 |  | 0,75 | 0,65 | 1,17 | 75 | 87,75 | 81,38 | 90,81 | 121,94 |
| 7 | 300 |  | 0,65 | 0,65 | 1,17 | 195 | 228,15 | 198,34 | 229,75 | 303,52 |
| 8 | 420 |  | 0,5 | 0,7 | 1,02 | 210 | 214,2 | 214,43 | 216,55 | 304,75 |
| 9 | 960 |  | 0,6 | 0,65 | 1,17 | 576 | 673,92 | 594,51 | 685,39 | 907,3 |
| 10 | 150 |  | 0,4 | 0,7 | 1,02 | 60 | 61,2 | 77,11 | 71,81 | 105,37 |
| 11 | 3300 |  | 0,75 | 0,7 | 1,02 | 2475 | 2524,5 | 2530,52 | 2558,92 | 3598,83 |
| 13 | 2650 |  | 0,85 | 0,85 | 0,62 | 2252,5 | 1396,55 | 2294,36 | 1422,5 | 2699,55 |
| 15 | 2380 |  | 0,75 | 0,8 | 0,75 | 1785 | 1338,75 | 1804,39 | 1350,75 | 2253,96 |
| Итого (0,4 кВ): | 21260 |  |  |  |  | 16303,5 | 14644,92 | 15775,2 | 14873,49 | 22435,58 |
| 12 |  | 4*3000 | 0,85 | 0,85 | 0,62 | 10200 | 6324 | 10286,46 | 6366,45 | 12097,23 |
| 14 |  | 2*1600 | 0,7 | 0,9 | 0,48 | 2240 | 1537,65 | 1157,11 | 1548,26 | 2737,09 |
| Итого: |  | 36460 |  |  |  | 28743,5 | 22506,57 | 27218,77 | 22788,2 | 37269,9 |

Таблица 2. Расчет нагрузки цеха с учетом освещения

- Определение полной мощности по цеху в целом с учётом потерь в цеховых трансформаторах и кабельных линях.

Также необходимо учесть потери в трансформаторах и кабельных линиях. Потери  в трансформаторах активной мощности составляют 2%, реактивной - 10% от полной расчетной мощности ЭП цеха и в кабельных линиях потери активной мощности составят 3%.

ΔРтр=0,02*Sp , кВт

ΔРкл=0,03*Sп , кВт

ΔQтр=0,1*Sp , кВар

где:  ∆Pтр – потери активной мощности в трансформаторах, кВт;

∆Qтр – потери реактивной мощности в трансформаторах, квар;

∆Pкл – потери активной мощности в кабельных линиях, кВт.

Полная мощность цеха без учета потерь:

Sn=(ΣРр0,4+ΣРр10+ΣРо/тер)2+(ΣQр0,4+ΣQ10+ΣQо/тер)2

Определим полную расчётную мощность по цеху в целом.

Sn=(15775,2+11443,57+286,14)2+(14644,92+7861,65+177,4)2=35652.25 кВа

Учтем потери в цеховых трансформаторных подстанциях и линиях:

ΔРтр=0,02*22435,58=448,71, кВт

ΔРкл=0,03*35652,25=1069,57 , кВт

ΔQтр=0,1*22435,58=2243,56 , кВар

Активная и реактивная мощность предприятия с  учетом потерь:

PΣ0.4=ΣPp0.4*kpм+ΔPтр=15775,2*0,9+448,71=14646,39 кВт

PΣ10=ΣPp10*kpм+ΔPл=11443,57*0,9+1069,57=11368,78 кВт

QΣ0.4=ΣQp0.4*kpм+ΔQтр=14644,92*0,9+2243,56=13423,99 кВар

Суммарная  активная  и  реактивная  мощность  предприятия  по 0,4 кВ и 10 кВ с  учетом  потерь :

PΣ`=PΣ0.4+PΣ10=14646,39+11368,78=26015,17 кВт   
QΣ`=QΣ0.4+QΣ10=13423,99+7861,65=21285,64 кВар

Полная мощность цеха по 0,4 кВ и 10 кВ с учетом потерь:

SΣ`=PΣ`2+QΣ`2=26015,172+21285,642=33613,502 кВа

Полная мощность c учётом мощности компенсирующих устройств:

Sp"=(PΣ`)2+(QΣ`-Qку)2

где: 	    ,   – мощность компенсирующих устройств,

tgφэ=0,4

tgφр=QΣ`PΣ`

tgφр=21285,6426015,17=0,82

Qку=26015,17*0,82-0,4=10926,37 кВар

Sp"=(PΣ`)2+(QΣ`-Qку)2=26015,172+(21285,64-10926,37)2=28001.849 кВа

- Определение центра электрических нагрузок

Таблица 3

Координаты центра электрических нагрузок определяем по нижеследующим формулам:

где: Pi - нагрузка i-го объекта, кВт;

Xi - координата i-го объекта;

Yi - координата i-го объекта.

Определим координаты центра электрических нагрузок

| № п/п | Х | Y | Pp∑, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 292 | 12,603 |
| 2 | 192 | 128 | 4471,034 |
| 3 | 88 | 104 | 2399,18 |
| 4 | 324 | 280 | 997,45 |
| 5 | 412 | 288 | 99,89 |
| 6 | 12 | 184 | 81,38 |
| 7 | 96 | 304 | 198,34 |
| 8 | 208 | 300 | 214,43 |
| 9 | 412 | 184 | 594,51 |
| 10 | 8 | 68 | 77,11 |
| 11 | 316 | 216 | 2530,52 |
| 12 | 124 | 260 | 10286,46 |
| 13 | 316 | 76 | 2294,36 |
| 14 | 392 | 100 | 1157,11 |
| 15 | 392 | 44 | 1804,39 |
| Итого: |  |  | 27218,77 |