3АДАНИЕ № 25

Тема. Электроснабжение тракторостроительного завода

Исходные данные на проектирование:

- Генеральный план завода — рис. 25.

- Сведения об электрических нагрузках завода—табл. 25.

- Питание возможно осуществить от подстанции энергосистемы, на которой установлены два трехобмоточных трансформатора мощностью 40500 ква каждый, с первичным  напряжением 110 кв и вторичным — 35, 10 кв.

- Мощность системы  700  Мва;   реактивное   сопротивление системы на стороне 110 кв, отнесенное к мощности системы, 0,3.

- Стоимость электроэнергии 1,66 руб/кВт*ч.

- Расстояние   от подстанции      энергосистемы      до    завода 18 км.

Таблица В.25

Ведомость электрических нагрузок завода

| № по плану | Наименование цехов | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проходная | 20 |
| 2 | Механический цех N°1 | 5900 |
| 3 | Литейная цветного литья | 3800 |
| 4 | Кузнечный цех | 1200 |
| 5 | Склад готовой продукции | 80 |
| 6 | Заводоуправление | 100 |
| 7 | Столовая | 300 |
| 8 | ЦЗЛ и КБ | 420 |
| 9 | Ремонтно-механический цех | 960 |
| 10 | Гараж | 150 |
| 11 | Механический цех №2 | 3300 |
| 12 | Литейная черного литья (10кв) | 4ДСП*3000 |
| 13 | Цех термической обработки | 2650 |
| 14 | Компрессорная (10кв) | 2СД*1600 |
| 15 | Насосная | 2380 |
|  | Освещение цехов и территории завода | Определить по площади |

Рис.25.Генеральный        план завода