ЗАДАЧА 1

Структурная схема надежности системы электроснабжения предприятия показана  на  рис. 1. Номинальная  мощность  потребителя (с  указанием категорий) и номинальные мощности элементов СЭС представлены в табл.1.

Рисунок 1 – Структурная схема надежности систем электроснабжения предприятия

В  аварийном  режиме  максимальная  пропускаемая  мощность  элемента  СЭС составляет 140 % номинальной мощности. Журнал аварийных ремонтов элементов представлен в табл.2. Плановый ремонт продолжительностью 20 ч необходимо предусмотреть 1 раз в год для каждого элемента.

Таблица 1 – Номинальная мощность потребителя и номинальные мощности элементов СЭС

| Номинальная мощность элемента СЭС, МВт |  |  |  |  | Мощность потребителя, МВт |  |  | Номер журнала ремонта для элемента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 кат | 2 кат | 3 кат | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | 1,3 | 1 | 1,3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 13 | 14 | 15 | 3 | 20 |

Таблица 2

| Элемент | Журнал аварийных ремонтов |
| --- | --- |
| 1 | 15 января (16 ч.), 17 марта (8 ч.), 25 июня (12 ч.), 17 ноября (10 ч.) |
| 2 | 11 февраля (29 ч.), 14 июля (20 ч.), 17 декабря (22 ч.) |
| 3 | 13 марта (7 ч.), 29 апреля (4 ч.), 29 мая (32 ч.), 1 октября (7 ч.), 11 ноября (1 ч.) |
| 4 | 19 февраля (6 ч.), 21 апреля (14 ч.), 22 июня (10 ч.), 22 октября (11 ч.) |
| 5 | 17 марта (10 ч.), 29 октября (15 ч.), 20 декабря (12 ч.) |

Ущерб от аварийного простоя потребителей 3 категории 500руб.МВт⋅ч, 2 категории – 4000руб.МВт⋅ч, 1 категории – недопустимый ущерб. Ущерб от планового простоя в 2 раза меньше. Ущерб от внезапности для потребителей 3 категории 1000руб.МВт, 2 категории – 20000руб.МВт, 1 категории – недопустимый ущерб. График работы предприятия – непрерывный.  Потери энергии при ее передаче в нормальном режиме при напряжении 10 кВ  отсутствуют. Каждый  час  проведения  ремонтных  работ – 2 т.р. Стоимость электроэнергии 2руб.кВт⋅ч.

Требуется:

а) Найти оперативные показатели надежности системы:

‒ коэффициент готовности;

‒ коэффициенты простоя от аварийных ремонтов и плановых ремонтов;

‒ общий недоотпуск электроэнергии (в процентах).

‒ экономический ущерб от аварийных и плановых отключений.

б) Найти технические показатели надежности:

‒ среднюю наработку на отказ и ее дисперсию для каждого элемента;

‒ среднее время аварийного ремонта и его дисперсию для каждого элемента;

‒ коэффициент отказов для каждого элемента;

‒ коэффициент относительного простоя для каждого элемента.

‒ дополнительные затраты на проведение ремонта.

в) Сделать вывод о надежности системы и ее элементов.

Решение

Таблица 3 - Журнал ремонта элементов

| Период | Элемент 1 |  | Элемент 2 |  | Элемент 3 |  | Элемент 4 |  | Элемент 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | День ремонта | Время ремонта | День ремонта | Время ремонта | День ремонта | Время ремонта | День ремонта | Время ремонта | День ремонта | Время ремонта |
| Январь | 15(авар) | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  | 42(авар) | 29 |  |  | 50(авар) | 6 |  |  |
| Март | 77(авар) | 8 |  |  | 73(авар) | 7 |  |  | 77(авар) | 10 |
| Апрель |  |  |  |  | 120(авар) | 4 | 112(авар) | 14 |  |  |
| Май |  |  | 141(план) | 20 | 150(авар) | 3 |  |  |  |  |
| Июнь | 177(авар) | 12 |  |  |  |  | 162(план) | 20 |  |  |
| Июль |  |  | 196(авар) | 20 |  |  | 204(авар) | 10 |  |  |
| Август | 233(план) | 20 |  |  |  |  |  |  | 228(план) | 20 |
| Сентябрь |  |  |  |  | 264(план) | 20 |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  | 275(авар) | 7 | 296(авар) | 11 | 303(авар) | 15 |
| Ноябрь | 322(авар) | 10 |  |  | 316(авар) | 1 |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  | 352(авар) | 22 |  |  |  |  | 355(авар) | 12 |

1. Оперативные показатели надежности

1.1. Обработка журнала ремонтов

По  журналу  ремонтов (табл.3) в  табл. 4 получаем  продолжительность ремонтов элементов, ч.

Таблица 4

|  | Элемент 1 | Элемент 2 | Элемент 3 | Элемент 4 | Элемент 5 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийные ремонты | 46 | 71 | 22 | 41 | 37 | 217 |
| Плановые ремонты | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| Всего | 66 | 91 | 42 | 61 | 57 | 317 |

1.2. Расчет коэффициентов

Коэффициент  готовности  это  отношение  времени,  в  течении  которого система полностью работоспособна к времени наблюдения KГ=tht=8640−3178640=0,9838.

Коэффициент вынужденного простоя это отношение времени, в течении которого  система  неработоспособна  к  времени  наблюдения.  В  данном задании  в  системе  были  ограничения  электроснабжения,  связанные  с аварийными  и  плановыми  ремонтами  элементов.  Поэтому  будем  называть это коэффициентом ограничений, который равен:

K01=tbt=2178640=0,0251 (аварии); K01=tbt=1008640=0,0116 (плановый ремонт).

Т.к.  в  системе  существуют  несколько  состояний,  в  которых  она  не полностью  работоспособна,  то  коэффициенты  вероятности  данного состояния, посчитаны для каждого состояния системы (аварийного и планового ремонта).

1.3. Оценка недоотпуска электроэнергии

В  рабочем  состоянии  по  каждой  из  ветвей  системы  проходит  по 90 % номинальной мощности:  P=0,9⋅PH1+0,9⋅PH5=0,9⋅1+0,9⋅1=1,8МВт.

При отключении элемента 5 ветвь 1, 2, 3 может пропустить 1,4PH1=1,4⋅1=1,4МВт. Ограничение по мощности будет составлять: 1,8−1,4⋅1002,7=22%.

При  отключении  элементов 1,2,3 ветвь 5 может  пропустить 1,4PH3=1,4⋅1=1,4МВт.  Ограничение  по  мощности  будет  составлять 1,8−1,4⋅1002,7=22%.

Общий  объем  поставки  за 360 дней  360⋅24⋅1,8=15552МВт⋅ч.  Согласно расчету  продолжительность  ограничений 214 ч.  Следовательно,  общий недоотпуск  электроэнергии  214⋅0,22⋅1,8=84,744МВт⋅ч,  что  составляет 84,74415552=0,00545 или 0.545 %.

1.4. Оценка экономического ущерба предприятию

Ограничение мощности во время ремонтов не приводит к недопустимым последствиям,  поскольку  сохраняется  электроснабжение  всех  потребителей 1-ой  (0,5 МВт) и 2-ой категории (1 МВт) Часть  потребителей 3-ой  категории (1,8−0,5−1=0,3МВт)  необходимо  отключить.  Это  приводит  к экономическому  ущербу 0,3МВт⋅500рубМВт⋅ч=150рубч за  каждый  час простоя при аварийных отключениях и ущербу 0,3МВт⋅250рубМВт⋅ч=75рубч   за  каждый  час  простоя  при  плановых  ремонтах,  а  также  ущербу 0,3МВт⋅1000рубМВт⋅ч=300рубч  за  каждое  аварийное  отключение.  Количество аварийных  отключений 22, время  аварийного  простоя 214 часов,  планового простоя 100 часов. Таким образом, общий экономический ущерб составляет  300руб⋅22+150рубч⋅217ч+75рубч⋅100ч=46650руб.

2. Технические показатели надежности

2.1. Наработка на отказ

Согласно  журналу  ремонтов (табл. 3) наработка  на  отказ  является случайной величиной, имеющей закон распределения (табл. 5).

Таблица 5

| № отказа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент 1 | 15 | 62 | 100 | 145 |  |
| Элемент 2 | 42 | 154 | 156 |  |  |
| Элемент 3 | 73 | 47 | 30 | 125 | 41 |
| Элемент 4 | 50 | 62 | 92 | 92 |  |
| Элемент 5 | 77 | 226 | 52 |  |  |

Числовые характеристики случайной величины (табл. 5) рассчитаны в табл. 6.

Таблица 6

|  | Элемент 1 | Элемент 2 | Элемент 3 | Элемент 4 | Элемент 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Математическое ожидание M=i=1nxipi | 81 | 117 | 55 | 74 | 118,33 |
| Дисперсия D=i=1nxi−Mpi | 2293,25 | 2838,22 | 1221,8 | 342 | 5900,22 |
| Среднеквадратичное отклонение σ=S | 47,89 | 53,27 | 34,95 | 18,49 | 76,81 |

2.2. Время восстановления

Согласно  журналу  ремонтов (табл. 3) время  восстановления  является случайной величиной, имеющей закон распределения (табл. 7).

Таблица 7

| № отказа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элемент 1 | 16 | 8 | 12 | 10 |  |
| Элемент 2 | 29 | 20 | 20 | 22 |  |
| Элемент 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 |
| Элемент 4 | 6 | 14 | 10 | 11 |  |
| Элемент 5 | 10 | 15 | 12 |  |  |

Характеристики случайной величины (табл. 7) рассчитаны в табл. 8.

Таблица 8

|  | Элемент 1 | Элемент 2 | Элемент 3 | Элемент 4 | Элемент 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Математическое ожидание M=i=1nxipi | 12 | 23 | 5,25 | 10,25 | 12,33 |
| Дисперсия D=i=1nxi−Mpi | 8,75 | 18 | 6,16 | 8,19 | 4,22 |
| Среднеквадратичное отклонение σ=S | 2,96 | 4,24 | 2,48 | 2,86 | 2,05 |

2.3. Коэффициент отказов

Коэффициент  отказов  это  отношение  числа  отказов  данного  элемента  к общему  числу  отказов:  KO1=422=0,1818; KO2=322=0,1364; KO3=522=0,2273; KO4=422=0,1818; KO5=422=0,1818.

2.4. Коэффициент относительного простоя

Коэффициент  относительного  простоя  это  отношение  времени  простоя данного элемента к общему времени простоя: KOП1=46217=0,2120; KOП2=71217=0,3272; KOП3=22217=0,1014; KOП4=41217=0,1889; KOП5=37217=0,1705.

2.5. Оценка дополнительных затрат снабжающей организации

Дополнительные затраты снабжающей организации состоят из затрат на проведение ремонта и потерь энергии при ее передаче по резервной схеме.

Затраты на проведение ремонтов составляют 317ч.⋅2000рубч=634тыс.руб.

При  передаче  энергии  от  источника  к  потребителю  энергия  разделяется одинаково  между  различными  возможными  путями  передачи.  Т.к. данный вид потерь отсутствует расчет не проводим.

3. Выводы

По оперативным показателям

Рассмотренная  система  имеет  высокую  надежность,  поскольку коэффициент готовности 0,9838. Нерабочие состояния ее элементов приводили только  к  ограничениям  в  электроснабжении.  При  этом  ограничение электроснабжения  потребителей 1-ой  и 2-ой категорий  не  допускалось.  При снабжении энергией нагрузок 3-ой категории экономический ущерб составил 46,65  тыс.руб.  Основной  задачей  энергетической  системы  является  передача энергии и эта задача выполнена на 99,6%.

По техническим показателям

Из элементов наименее надежным является 2-ой элемент, о чем свидетельствую наибольшие значения коэффициента отказов 0,2273 и коэффициента относительного простоя 0,1014. Эти значения получены выше с учетом только аварийных ремонтов.

Отказы  элементов  приводили  только  к  ограничениям  электроснабжения.  Общие затраты снабжающей организации 46,65 тыс.руб.

ЗАДАЧА 2

Структурная  схема  надежности  проектируемой  системы электроснабжения  предприятия  показана  на  рис 1. Для  оценки экономических  рисков  определить  для  проектируемой  системы:  частоту аварийных  ремонтов  и  среднее  время  аварийных  ремонтов;  коэффициенты аварийных  и  плановых  ремонтов  и  их  СКО.  График  работы  предприятия непрерывный.

Необходимые данные для расчета в табл. 9 и табл. 10.

Таблица 10 - Частоты отказов и среднее время восстановления элементов

| w1,год−1 | TB1,ч | w2,год−1 | TB2,ч | w3,год−1 | TB3,ч | w4,год−1 | TB4,ч | w5,год−1 | TB5,ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 0,05 | 2 | 0,2 | 70 | 2 | 4 | 0,9 | 40 |

Таблица 11 - Частоты плановых ремонтов и среднее время ремонтов элементов

| μ1,год−1 | TP1,ч | μ2,год−1 | TP2,ч | μ3,год−1 | TP3,ч | μ4,год−1 | TP4,ч | μ5,год−1 | TP5,ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 40 | 0,5 | 80 | 0,9 | 5 | 2 | 40 | 0,9 | 40 |

Решение

1. Данные об элементах системы

При  непрерывном  графике  работы  предприятия  оценку  надежности системы необходимо проводить в рабочем режиме и при плановых ремонтах.

Для  оценки  надежности  элементов  системы  в  рабочем  режиме необходимо из таблиц взять частоту отказов и среднее время восстановления.

По этим данным вычисляют коэффициент вынужденного простоя:

KB1=w1TB18760=1⋅108760=1,14⋅10−3;

KB2=w2TB28760=0,05⋅28760=1,14⋅10−5;

KB3=w3TB38760=0,2⋅708760=1,6⋅10−3;

KB4=w4TB48760=2⋅48760=9,13⋅10−4;

KB5=w5TB58760=0,9⋅408760=4,11⋅10−3.

Для  оценки  надежности  элементов  системы  при  плановых  ремонтах необходимо из таблиц взять частоту ремонтов и их среднее время. По этим данным  вычисляют коэффициент планового простоя:

KП1=μ1TP18760=0,2⋅408760=9,13⋅10−4;

KП2=μ2TP28760=0,5⋅808760=4,57⋅10−3;

KП3=μ3TP38760=0,9⋅58760=5,14⋅10−5;

KП4=μ4TP48760=2⋅408760=9,13⋅10−3;

KП5=μ5TP58760=0,9⋅408760=4,11⋅10−3.

2. Оценка надежности системы в рабочем режиме

На  структурной  схеме  надежности  элементы 1 и 2 соединены последовательно (рис.2).  При  эквивалентном  преобразовании  схемы  параметры элементов вычисляются по формулам: w1,2=w1+w2=1+0,05=1,05год−1,

KB1,2=KB1+KB2=1,14⋅10−3+1,4⋅10−5=1,15⋅10−3,

T1,2=8760⋅KB1,2w1,2=8760⋅1,15⋅10−31,05=9,62ч.

Рис.2

Надежность  ветви 1,2 в  основном  определяется менее надежным элементом 2.

После преобразования элементы 4 и 1,2 соединены параллельно (рис.2). При  эквивалентном  преобразовании схемы  параметры  элементов  вычисляются  по формулам: w4,1,2=w1,2⋅KB4+w4KB1,2=3,26⋅10−3год−1, KB4,1,2=KB1,2⋅KB4=1,05⋅10−6,

T4,1,2=8760⋅KB4,1,2w4,1,2=8760⋅1,05⋅10−63,26⋅10−3=2,83ч.

После преобразования элементы 3 и 4,1,2 соединены последовательно (рис.3).  При  эквивалентном  преобразовании  схемы  параметры элементов вычисляются по формулам: w3,4,1,2=w3+w4,1,2=0,203год−1, KB3,4,1,2=KB3+KB4,1,2=1,6⋅10−3,

T3,4,1,2=8760⋅KB3,4,1,2w3,4,1,2=8760⋅1,6⋅10−30,203=68,92ч.

Рис.3

После преобразования элементы 5 и 3,4,1,2 соединены параллельно (рис.4). При  эквивалентном  преобразовании схемы  параметры  элементов  вычисляются  по формулам: wp=w5⋅KB3,4,1,2+w3,4,1,2KB5=2,27⋅10−3год−1, KB=KB3,4,1,2⋅KB5=6,57⋅10−6,

T=8760⋅KBwp=8760⋅6,57⋅10−62,27⋅10−3=25,31ч.

Рис.4

Коэффициент  вынужденного  простоя  системы  много  меньше коэффициентов  для  каждого  из  элементов.  Система  оказалась  намного надежнее  каждого  из  ее  элементов,  поскольку  элемент 4 и  элементы 1,2 дублируют функции друг друга.  А элемент 5 дублирует все остальные элементы.

3. Оценка надежности системы при плановых ремонтах

Ущерб  потребителя  при  плановых  ремонтах  может  возникать  из-за простоя или уменьшения надежности системы.

Ущерб от простоя можно оценить по коэффициенту плановых ремонтов. В рассматриваемом случае все элементы системы дублированы, поэтому их ремонт  можно  осуществлять  без  остановки  системы.  В  этом  случае коэффициент плановых ремонтов рассчитывать не нужно.

Уменьшение  надежности  системы  при  плановых  ремонтах  связано  с возможностью  аварии  в  работающей  части  системы  во  время  плановых ремонтов.  При  непрерывном  графике  работы  предприятия  все  плановые ремонты осуществляются во время работы предприятия.

Ремонт  ветви  с  элементом 4 осуществляется 2 раза  в  год (μ4=2год−1). Продолжительность ремонта 40 часов.

Ремонт ветви 1,2 осуществляется 5 раз в год (т.к. μ1=0,2 и μ2=0,5).Продолжительность этого ремонта будет определять ремонтом элемента 2 и равняться TP2=80ч. Коэффициент плановых ремонтов для ветви 1,2 равен: KП1,2=μ1,2TP1,28760=1,83⋅10−3  .

Т.к. элемент 4 и ветвь 1,2 соединены параллельно, то плановые ремонты параллельно соединенных элементов можно организовать не отключая систему, поэтому частоту и коэффициент плановых ремонтов не рассчитываем. Однако плановые ремонты влияют на коэффициент и частоту аварийных отключений. Добавочные значения:

w4,1,2=w41−exp−TП4TB1,2KП4+w1,21−exp−TП4TB1,2KП1,2=1,99⋅10−2;

K4,1,2=KB1,21−exp−TП4TB1,2KП4+KB41−exp−TП4TB1,2KП1,2=1,2⋅10−5.

Кроме того, элемент 5 включен параллельно ветви 4,1,2,3, т.к. плановые ремонты влияют на коэффициент и частоту аварийных отключений, рассчитываем добавочные значения:

w5,4,1,2,3=w51−exp−TП5TB4,1,2,3KП5+w4,1,2,31−exp−TП4,1,2,3TB5KП4,1,2,3=1,91⋅10−3;

K5,4,1,2,3=KB4,1,2,31−exp−TП5TB4,1,2,3KП5+KB51−exp−TП4,1,2,3TB5KП4,1,2,3=1,98⋅10−5.

Сравнение  частот  отказов  системы  позволяет  сделать  вывод  о существенном влиянии плановых ремонтов на надежность системы.

4. Данные для оценки экономических рисков

Проведенные  расчеты  позволяют  получить  математические  ожидания величин, требуемых для оценки экономических рисков.

Частота отказов системы w=wp+w5,4,1,2,3=4,18⋅10−3год−1.

Среднее время восстановления  T=8760⋅Kw=55,2ч.

Коэффициент вынужденного простоя  K=KB+K5,4,1,2,3=2,63⋅10−5.

Этого  достаточно,  если  организация  обладает  ресурсами,  намного

превышающими  затраты  на  возмещение  возможного  ущерба.  Если  это  не

выполняется,  то  необходимы  не  только  математические  ожидания,  но  и

среднеквадратичных отклонений указанных величин.

5. Расчет среднеквадратичных отклонений (СКО)

Потоки  отказов  и  восстановлений  являются  Пуассоновскими  и  описывают работу  элементов  в  сложных  условиях  эксплуатации.  В  этом  случае  параметр потока численно равен математическому ожиданию и СКО случайной величины.

Поэтому  исходные  данные  о  частотах  отказов  и  среднем  времени восстановления можно записать в следующем виде:

w1=1±1год−1,  w2=0,05±0,05год−1, w3=0,2±0,2год−1, w4=2±2год−1, w5=0,9±0,9год−1;

TB1=10±10ч, TB2=2±2ч, TB3=70±70ч, TB4=4±4ч, TB5=40±40ч .

Для  конечных  результатов (частота  отказов,  коэффициент  простоя  и  время восстановления) для системы в инженерных расчетах можно считать их СКО равным математическому ожиданию.

Время  капитального  ремонта  и  его  частота  описываются  нормальными случайными величинами. Дисперсии этих величин могут быть получены на основании тех же статистических данных, что и математические ожидания, но  не  приводятся  в  справочниках.  СКО  этих  величин  намного  меньше (плановый ремонт более предсказуем), чем СКО времени восстановления и частоты аварийного ремонта. Поэтому будем в расчетах пренебрегать ими.

ЗАДАЧА 3

В схеме каждая из дублируемых ветвей системы пропускает  одинаковую  мощность.  Данные  о  надежности  и  графике  работы предприятия  взять  из  задачи 2. Формулы  для  расчета капитальных  и  эксплуатационных  затрат  приведены  в  табл. 12, где  P - номинальная мощность элемента в МВт.

Таблица  12 - Экономические данные элементов

| Элементы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок службы (год) | 10 | 15 | 15 | 8 | 5 |
| Кап. затраты (мил. руб.) | 2+2⋅P | 1+1⋅P | 1+1,5⋅P | 5+0,2⋅P | 3+0,1⋅P |
| Эксплуат.затраты (тыс. руб. в год) | 40+100⋅P | 80+20⋅P | 80+20⋅P | 20+10⋅P | 50+20⋅P |

Таблица 13 - Данные предприятия и снабжающей организации

| Мощность, МВт | 10 |
| --- | --- |
| Часть средств снабжающей организации на проект | 1/3 |
| Тариф на транспорт электроэнергии (рубкВт⋅ч) | 0,1 |
| Удельный ущерб от внезапности (рубкВт) | 80 |
| Ущерб от аварийного простоя производства (рубкВт⋅ч) | 40 |
| Ущерб от планового простоя производства (рубкВт⋅ч) | 4 |
| Категория по надежности электроснабжения | 2 |

Требуется  оценить  экономическую  целесообразность  дублирования элементов в структурной схеме (сравнить не менее 3 наиболее целесообразных вариантов). Расчеты провести на период 10 лет, считая норму дисконта 0,1, а прогнозируемый уровень инфляции 5 % в год.

Решение

1. Данные о надежности сравниваемых вариантов

Согласно  структурной  схеме  надежности  элемент 5 и  все остальные элементы  взаимно резервируют функции друг друга и, кроме того, элемент 4 и элементы 1,2 взаимно резервируют функции друг друга. Для предприятий 2-ой категории по надежности электроснабжения  наличие  дублирования  обосновывается  при  технико-экономическом сравнении вариантов. Поэтому можно рассматривать схемы: вариант 1 ‒ с взаимным резервированием (рис.5, а);  вариант 2 – только с ветвью 5 (рис.5, б).

Рис.5

Из  решения  задачи 3 выберем  необходимые  данные  о  надежности сравниваемых вариантов.

Вариант 1

Частота отказов системы w=4,18⋅10−3±4,18⋅10−3год−1.

Коэффициент вынужденного простоя  K=2,63⋅10−5±2,63⋅10−5.

Коэффициент плановых ремонтов не учитывается.

Вариант 2

Частота отказов системы w5=0,9±0,.9год−1.

Коэффициент вынужденного простоя  KB5=4,11⋅10−3±4,11⋅10−3.

Коэффициент плановых ремонтов  KП5=4,11⋅10−3±4,11⋅10−3.

2. Экономические показатели сравниваемых вариантов

Вариант 1

2.1. Капитальные затраты

По каждой ветви потребителю поставляется по 5 МВт. Чтобы предприятие получало энергию в полном объеме при аварийном или плановом отключении одной  из  ветвей,  необходимо,  чтобы  номинальная  мощность  элементов  СЭС была  более 7,2 МВт.  Тогда  в  аварийном  режиме  загрузка  элементов  не превысит 140 % от  номинальной  мощности  PH=7,2⋅1,4=10МВт.  Таким образом, начальные капитальные вложения:

K0=K10+K20+K30+K40+K50=2+2⋅P+1+1⋅P+1+1,5⋅P++5+0,2⋅P+3+0,1⋅P=2+2⋅7,2+1+1⋅7,2+1+1,5⋅7,2+5+0,2⋅7,2+3+0,1⋅7,2=46,56млн.руб.

Поскольку нормативные сроки службы элементов T4=8лет. и T5=5лет.меньше длительности проекта, поэтому необходимо добавить в капитальные вложения на 5 год проекта вложения на элемент 5 и на 8-й год проекта  - вложения на элемент 4. Т.к. нормативный срок службы второго элемента 4 T4=8лет. и замена данного элемента в ходе проекта не требуется. К моменту окончания проекта (TПР=10лет) второй элемент 4 выработал  TПР2⋅T4=1016=58  ресурса, а  второй элемент 5 выработал  весь  ресурс.  Остаточная  стоимость  элемента 4 к моменту окончания проекта с учетом 5% инфляции:

K4(10)=38K4(0)⋅1,059=3,75млн.руб.

После пересчета на момент начала проекта с учетом нормы дисконта в 10 % стоимость элемента:

K4(10)прив=K4(10)1,19=1,59млн.руб.,.

Вносим все затраты в таблицу денежных потоков (табл. 14).

Поскольку нормативные сроки службы элементов  T1=10лет, T2=T3=15лет , то замены этих элементов в ходе проекта не требуется. К моменту окончания проекта (TПР=10лет) элементы 2 и 3 выработали  TПРT2,3=1015=23  ресурса, а  элемент 1 выработал  весь  ресурс.  Остаточная  стоимость  элементов 2 и 3 к моменту окончания проекта с учетом 5% инфляции:

K2(10)=13K2(0)⋅1,059=4,24млн.руб., K3(10)=13K3(0)⋅1,059=6,11млн.руб.

После пересчета на момент начала проекта с учетом нормы дисконта в 10 % стоимость элементов:

K2(10)прив=K2(10)1,19=1,80млн.руб., K3(10)прив=K3(10)1,19=2,59млн.руб.

Вносим все затраты в таблицу денежных потоков (табл. 14).

Таблица 14 - Приведенные денежные потоки для варианта (млн. руб.)

| Год | Капитальные затраты | Эксплуатационные затраты | Затраты на ущерб | Доходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46,56 | 1,49 | - | 8,8 |
| 2 | - | 1,43 | - | 8,4 |
| 3 | - | 1,36 | - | 8,0 |
| 4 | - | 1,30 | - | 7,6 |
| 5 | 10,3 | 1,24 | - | 7,3 |
| 6 | - | 1,18 | - | 6,9 |
| 7 | - | 1,13 | - | 6,6 |
| 8 | 6,44 | 1,08 | - | 6,3 |
| 9 | - | 1,03 | - | 6,0 |
| 10 | -5,97 | 0,98 | - | 5,8 |
| Итого | 57,33 | 12,23 | - | 71,69 |

2.2. Эксплуатационные расходы

Годовые эксплуатационные затраты для выбранной номинальной мощности элементов в 7,2 МВт :

Z0=Z10+Z20+Z30+Z40+Z50=0,04+0,1⋅P+0,08+0,02⋅P+0,08+0,02⋅P++0,02+0,01⋅P+0,05+0,02⋅P=0,04+0,1⋅7,2+0,08+0,02⋅7,2+0,08+0,02⋅7,2++0,02+0,01⋅7,2+0,05+0,02⋅7,2=1,49млн.руб.

Приведенные  эксплуатационные  расходы  в  течении  k-го  года  реализации проекта с учетом 5% инфляции и 10% нормы дисконта составляют: Z(0)⋅1,05k−11,1k−1.

Приведенные расходы за 10 лет

Zприв=k=110Z(0)⋅1,05k−11,1k−1=12,23млн.руб.

Вносим все затраты в таблицу денежных потоков (табл. 14).

2.3. Затраты на возмещение ущерба

Среднегодовой  ущерб  предприятию  состоит  из  ущерба  от  внезапности отключения  и  ущерба  от  ограничения  электроснабжения  при  аварийных  и плановых отключениях:

Y=y0wP+yw1KB+yw2KП⋅PT=80рубкВт⋅4,18⋅10−3⋅104+40рубкВт⋅ч⋅2,63⋅10−5+0⋅104⋅8760=95,50тыс.руб.

За  счет  высокой  надежности  в  страховании  ущерба  нет  необходимости,  а  по сравнению с остальными расходами затраты на возмещение ущерба можно не учитывать.

Поскольку коэффициент загрузки оборудования в послеаварийном режиме меньше 1,4, то ущерб от ограничений по мощности оценивать не нужно. Если номинальная  мощность  элементов  принята  меньше 7,2 МВт,  то  необходимо оценивать ущерб от ограничений по мощности, возникающие при аварийных и плановых ремонтах.

2.4. Доходы

Доходы от проекта заключаются в доходах от транспорта электроэнергии и в 1-й год составляют  D(0)=0,1⋅P⋅T=0,1рубкВт⋅ч⋅104кВт⋅8760ч=8,7млн.руб.

Приведенные  эксплуатационные  расходы  в  течении  k-го  года  реализации проекта с учетом 5% инфляции и 10% нормы дисконта составляют D(0)⋅1,05k−11,1k−1.

Приведенные расходы за 10 лет: Dприв=k=110D(0)⋅1,05k−11,1k−1=71,69млн.руб.

Вносим все доходы в таблицу денежных потоков (табл. 14).

2.5. Приведенные денежные потоки

Приведенные денежные потоки по варианту 1 сведены в табл. 14. Чистый дисконтированный  доход  от  реализации  проекта 71,69−57,33−12,23=2,14млн.руб.

ЧДД  положителен,  следовательно,  реализация  проекта  экономически целесообразна.

Вариант 2

3.1. Капитальные затраты

По  ветви (элементу 5) потребителю  поставляется 10 МВт.  В  этом  случае номинальные  мощности  элемента  также  равна 10 МВт.  Таким  образом, начальные капитальные вложения:

K(0)=K5(0)=3+0,1⋅10=4млн.руб.

Поскольку  нормативный  срок  службы  T5=5лет.,  проводим замену на 5-й год проекта, а второй элемент 5  замены  до конца проекта не требуется. К моменту окончания проекта (TПР=10лет) второй элемент 5 выработал весь ресурс. Вносим затраты в таблицу денежных потоков (табл. 15).

3.2. Эксплуатационные расходы

Годовые эксплуатационные затраты:

Z(0)=Z5(0)=0,05+0,02⋅10=0,25млн.руб.

Приведенные  эксплуатационные  расходы  в  течении  k-го  года  реализации проекта с учетом 5% инфляции и 10% нормы дисконта составляют   Z(0)⋅1,05k−11,1k−1.

Приведенные расходы за 10 лет

Zприв=k=110Z(0)⋅1,05k−11,1k−1=2,05млн.руб.

Вносим все затраты в таблицу денежных потоков (табл. 15).

3.3. Затраты на возмещение ущерба

Среднегодовой  ущерб  предприятию  состоит  из  ущерба  от  внезапности отключения  и  ущерба  от  ограничения  электроснабжения  при  аварийных  и плановых отключениях:

Y=y0wP+yw1KB+yw2KП⋅PT=80рубкВт⋅4,18⋅10−3⋅104+40рубкВт⋅ч⋅4,11⋅10−3+4рубкВт⋅ч⋅4,11⋅10−3⋅104⋅8760=15,84млн..руб.

Таблица 15 - Приведенные денежные потоки для варианта (млн. руб.)

| Год | Капитальные затраты | Эксплуатационные затраты | Ущерб от аварий | Ущерб от план. рем. | Затраты на риск | Доходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 0,25 | 14,4 | 1,4 | 33,1 | 8,8 |
| 2 | - | 0,24 | 13,7 | 1,4 | 31,6 | 8,4 |
| 3 | - | 0,23 | 13,1 | 1,3 | 30,2 | 8,0 |
| 4 | - | 0,22 | 12,5 | 1,3 | 28,8 | 7,6 |
| 5 | 4 | 0,21 | 12,0 | 1,2 | 27,5 | 7,3 |
| 6 | - | 0,20 | 11,4 | 1,1 | 26,2 | 6,9 |
| 7 | - | 0,19 | 10,9 | 1,1 | 25,1 | 6,6 |
| 8 | - | 0,18 | 10,4 | 1,0 | 23,9 | 6,3 |
| 9 | - | 0,17 | 9,9 | 1,0 | 22,8 | 6,0 |
| 10 | - | 0,16 | 9,5 | 0,9 | 21,8 | 5,8 |
| Итого | 8 | 2,05 | 117,86 | 11,76 | 271,07 | 71,69 |

Ущерб  от  плановых  отключений  составляет 14,4 млн.  руб.,  от  аварийных отключений – 1,44  млн. руб.

Приведенные  расходы  на  возмещение  ущерба  в  течении  k-го  года реализации проекта с учетом 5% инфляции и 10% нормы дисконта составляют Y(0)⋅1,05k−11,1k−1.

Приведенные расходы за 10 лет

Yприв=k=110Y(0)⋅1,05k−11,1k−1=129,67млн.руб.

от аварийных отключений: Yприв=k=110Y(0)⋅1,05k−11,1k−1=117,86млн.руб.

от плановых отключений: Yприв=k=110Y(0)⋅1,05k−11,1k−1=11,76млн.руб.

Вносим все затраты в таблицу денежных потоков (табл. 15).

Дисперсия  ущерба  определяется  ущербом  от  внезапности  и  ущербом  от аварийных отключений:

εy=bwεw2+bKεK2=y0wP2+yw2KП⋅PT2=0,0032+14,402=14,40млн..руб.

Цена риска при экспоненциальном законе распределения ущерба и уровне значимости 0,95 принимается  равной  α=4.  С  учетом  того,  что  ресурсы предприятия  в  три  раза  больше  средств  на  реализацию  проекта  цена  риска составляет:

ЦР=α13=2,3 .

Затраты на обеспечение риска (например страховку):

З(0)=εYЦР=14,40⋅2,3=33,12млн.руб.

Приведенные затраты на обеспечение риска в течении k-го года реализации проекта с учетом 5% инфляции и 10% нормы дисконта составляют  З(0)⋅1,05k−11,1k−1

Приведенные расходы за 10 лет

Зприв=k=110З(0)⋅1,05k−11,1k−1=271б07млн.руб.

3.4. Доходы

Доходы от проекта заключаются в доходах от транспорта электроэнергии и не зависят от варианта реализации системы электроснабжения потребителя.

3.5. Приведенные денежные потоки

Приведенные денежные потоки по варианту 2 сведены в табл. 15. Чистый дисконтированный  доход  от  реализации  проекта  с  учетом  средних  затрат  на компенсацию ущерба 71,69−8−2,05−117,86−11,76=−68,00млн.руб. При этом весь риск того, что реальные затраты на возмещение ущерба будут больше средних берет на себя предприятие. Если часть этого риска (95%) переложить на страховую компанию, то чистый дисконтированный доход от реализации проекта составит 71,69−8−2,05−271,07=−209,43млн.руб.

4. Сравнение вариантов

Вариант 1 как наиболее технически сложная система требует наибольших капитальных  и  эксплуатационных  затрат.  Однако  надежность  такой  системы высока и затратами на компенсацию ущерба и связанные с этим экономические риски можно пренебречь.

Вариант 2 более  прост.  В  связи  с  этим  уменьшаются  капитальные  и эксплуатационные затраты. Надежность системы при этом также уменьшается. Поэтому  существенную  долю  затрат  составляет  компенсация  экономического ущерба и связанные с этим экономические риски. Риск того, что реальный ущерб от аварии будет больше среднегодового может взять на себя энергоснабжающая организация (вариант 2.1) или застраховать этот риск (вариант 2.2).

В обоих  вариантах  чистый  дисконтированный  доход  отрицателен.  Поэтому  необходимо  выбрать вариант  1.

| Варианты | Доходы | Кап. затраты | Экспл. затраты | Ущерб | Затраты на риск | ЧДД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71,69 | 57,33 | 12,23 | - | - | 2,14 |
| 2.1 | 71,69 | 8 | 2,05 | 117,86+11,76 | - | -68,00 |
| 2.2 | 71,69 | 8 | 2,05 | 11,76 | 271,07 | -209,43 |

ЗАДАЧА 4

Схема электроснабжения промышленного предприятия показана на рис. 6. Рассчитать вероятность отключения нагрузки (Л выпрямители) при ремонте элемента (2 секция шин ГПП). Составить структурную схему надежности для нагрузки в нормальном режиме.

Рис.6

Решение